（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	大赛璐安全系统（江苏）有限公司
	工程名称
	气体发生器第二工厂栋扩建项目701号建筑扩建（第二工厂栋扩建）

	设计编号
	项目号2017-03-015A/图号S31-701-01

	一、强制性条文

1、扩建后的701号第二工厂栋与其北侧的（第一？）工厂栋的房火间距约为6.0米，达不到规范的最小要求（建规3.4.1条）。外墙为防火墙没有问题，但屋面1.0h必须要保证！

2、回复合理，此条删除。

二、强制性标准

1、回复不到位，不能指导施工。

2、回复不到位，不能指导施工。具体什么轻质防火板？

三、安全隐患

1、本建筑缺防火分区设计，也不知道哪些是防火墙、防火门？回复不清，请画出防火分区图。

四、其他
1、回复不合理。

2、回复不合理。找不到图。

3、回复不合理。图未纠正。

4、本套建筑还是缺总图。

5、回复不合理。


	设计人
	朱飞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李继烈
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李继烈
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	李继烈
	执业证章号
	
	
	
	


