江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-016       
项目名称：江苏大亚铝业有限公司超薄铝箔生产线技改扩能建设项目（综合仓库、油库、生产调度楼、泵站空气站、食堂宿舍楼）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年07月18日   
江苏省建设厅制

江苏大亚铝业有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的超薄铝箔生产线技改扩能建设项目（综合仓库、油库、生产调度楼、泵站空气站、食堂宿舍楼）    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年07月18日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

大亚铝业（综合仓库、油库等）17-96 （ 勘察 ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	铝箔车间
	
	1F
	轻钢
	浅基础、桩基
	18、24、27m
	5T
	乙级
	III类

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	综合仓库
	
	1F
	轻钢
	桩基
	21m
	5T
	乙级
	III类

	油库
	
	1F
	轻钢
	柱下独基
	
	
	乙级
	III类

	生产调度楼
	
	3F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	泵站压缩空气站
	
	1F
	框架
	柱下独基
	
	
	乙级
	III类

	食堂宿舍楼
	
	3F
	框架
	桩基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

二、违反强制性标准方面

1、拟建物均属二级工程有误，不符合DGJ32/TJ208-2016第5.1.1条，也不符合GB50021-2001（2009年版）第3.1.1条，详见条说明。

3、 其他

1、报告责任表中缺工程负责人的注册章印，请补盖上。

2、结论中第5点建议去掉，省得与前面不一致。

3、请注意将基坑概况中JGJ120-99修改为JGJ120-2012。

4、因拟建综合仓库、生产调度楼、油库场地内均有已填水塘，请建议对水塘处室内地坪的地基进行处理，避免不均匀沉降，造室内地坪开裂影响使用。

5、泵站基坑开挖深度仅地表下3.0m左右，基坑支护建议采用钻孔灌注桩+混凝土内支撑欠妥，可否考虑采用重力式水泥土墙进行支护，既节约了造价又能确保安全施工。



	设计人
	杨益民
	专业负责人
	杨益民
	注册师
	高山三


