江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-227          
项目名称：丹阳市建设代理有限公司西门  

     运河泵站改造工程    
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年07月20日     
江苏省建设厅制

丹阳市建设代理有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的  西门运河泵站改造工程     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年07月20日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	

	
	建设单位
	丹阳市建设代理有限公司
	项目地址
	西门

	
	建筑面积
	239㎡
	建筑总高度
	7.30m

	
	建筑层数
	地上：二层 
	耐火等级
	上部四级、

底部二级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩基

	
	跨 度
	
	工程等级
	一类（新标准：大型）公建

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳建设代理有限公司
	工程名称
	西门运河泵站改造工程

	设计编号
	17-093-2

	一、绿建（节能）方面
（一）、强制性条文
无

（二）、强制性标准
无

（三）、其它
无

二、强制性条文
无

三、强制性标准
无

四、安全隐患
1、木结构有专项的“结构专业”设计图吗？建议增加设计说明：建设方必须选择精通古建筑、有经验的施工单位施工，确保安全。
五、其他
1、应注明木柱、木梁防火处理后的四级耐火等级（建规5.1.2条）。
2、增加一些：防止屋面及瓦下滑的措施。

3、室外没有通向二层的楼梯吗？



	设计人
	陈彬
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳建设代理有限公司
	工程名称
	西门泵站

	设计编号
	17-093-1

	一、强制性条文

无

二、安全性问题

无

三、强制性标准  

1、结构外侧新增墙体，需验算原结构的强度。

2、需考虑挡土墙水平荷载对框架柱的影响。

四、设计深度。

1、上部木结构无结构施工图，且应采取措施加强柱脚和基础的锚固。

2、混凝土容重怪25KN/m3，偏小。

3、缺挡土墙的强度及裂缝计算。

4、承台间宜设联系梁。


	设计人
	王  平
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	/

	审核人
	许国庆
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


