江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-213          
项目名称： 丹阳市富达空调部件厂1#车间 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年07月14日     
江苏省建设厅制

丹阳市富达空调部件厂：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#车间     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年07月14日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1#车间

	
	建设单位
	丹阳市富达空调部件厂
	项目地址
	界牌

	
	建筑面积
	4516㎡
	建筑总高度
	18.65m

	
	建筑层数
	地上：2层 地下：层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	江苏长江机械化基础工程公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见 

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市富达空调部件厂
	工程名称
	1#车间

	设计编号
	13-129-1

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

1、设计说明，本厂房设计的生产火灾危险性分类是“丁3类”，图纸上名称是五金配件，具体是什么物品？什么依据？（建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

四、其他

1、本厂房二层，最大跨15米，是一类（新标准：大型）厂房，应由一级注册建筑师承担“一类工业建筑”的专业负责人。

2、电梯3T载重量较大，建设单位尽快确定品牌后，补充电梯建筑详细设计图后，方可施工。

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载


	设计人
	陈彬
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市富达空调部件厂
	工程名称
	1#车间

	设计编号
	13-129-1

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、框架结构楼梯与主体结构整浇，未参与结构整体计算，不符合《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）第6.1.15－2条。

2、工业建筑重力荷载代表值的活载组合值系数取0.5，不符合《建筑抗震设计规范》GB50011－2010（2016年版）第5.1.3条。（宜取0.8~1.0）

3、管桩与承台的连接钢筋锚固长度小于45d，不符合江苏省《预应力混凝土管桩基础技术规程》DGJ32/TJ109－2010第3.4.2－2条。

4、管桩顶部填芯混凝土采用C35混凝土，不符合江苏省《预应力混凝土管桩基础技术规程》DGJ32/TJ109－2010第3.4.1条。宜采用C40微膨胀混凝土。

5、一层柱箍筋配置量小于计算值。

四、设计深度
1、结构模型中是否已考虑吊车荷载？宜抽单榀框架复核。

2、勘察报告编号错误。



	设计人
	李  舒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	5
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市富达空调部件厂
	工程名称
	1#车间

	设计编号
	13-129-1

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市富达空调部件厂
	工程名称
	1#车间

	设计编号
	13-129-1

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、总电箱AP1、AP2设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室声光报警器。标明报警声光信号线路型号、规格及其敷设方式。



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市富达空调部件厂
	工程名称
	1#车间

	设计编号
	13-129-1

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


富达生产车间、成品车间2015002-124 （ 勘察 ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	生产车间
	10.0m
	1F
	轻钢
	天然地基、桩基
	15.0m
	20T
	乙级
	III类

	成品车间
	10.0m
	3F
	框架
	天然地基、桩基
	
	无
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

二、违反强制性标准方面

1、地基基础设计等级为丙级有误，不符合GB5007-2011第3.0.1条（场地、地基复杂程度均为中等）。

2、桩基设计等级为丙级有误，不符合JGJ94-2008第3.1.2条（场地、地基复杂程度均为中等）。

3、土层性质及分布中③层粉土“稍密”有误，不符合GB50021-2001（2009年版）第3.3.10条表3.3.10-1。（e0均小于0.9大于0.75）

4、场地为建筑抗震一般地段有误，不符合GB50011-2010第4.1.1条（②层粉质粘土等效剪切波速为130.0m/s，属于软弱土）。

3、 其他

1、 宜建议甲方对场地土进行氡气浓度检测。



	设计人
	江海峰
	专业负责人
	徐银宝
	注册师
	徐银宝


