江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-214          
项目名称： 丹阳市富达空调部件厂2#车间 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年07月14日     
江苏省建设厅制

丹阳市富达空调部件厂：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2#车间     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年07月14日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	2#车间

	
	建设单位
	丹阳市富达空调部件厂
	项目地址
	界牌

	
	建筑面积
	3388.7㎡
	建筑总高度
	18.65m

	
	建筑层数
	地上3层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	桩 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	一 类

	勘察单位
	江苏长江机械化基础工程公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见 

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市富达空调部件厂
	工程名称
	2#车间

	设计编号
	13-129-2

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

1、设计说明，本厂房设计的生产火灾危险性分类是“丁3类”，图纸上名称是五金配件，具体是什么物品？什么依据？（建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

四、其他

1、本厂房三层，最大跨12米，是一类（新标准：大型）厂房，应由一级注册建筑师承担“一类工业建筑”的专业负责人。

2、电梯3T载重量较大，建设单位尽快确定品牌后，补充电梯建筑详细设计图后，方可施工。

3、屋顶平面及剖面显示“结建筑找坡”?

4、最后两张图，名称误写了“1#车间”了。“屋顶平面” 误写了“三层平面图”了。

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载


	设计人
	陈彬
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市富达空调部件厂
	工程名称
	2#车间

	设计编号
	13-129-2

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、框架结构楼梯与主体结构整浇，未参与结构整体计算，不符合《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）第6.1.15－2条。

2、工业建筑重力荷载代表值的活载组合值系数取0.5，不符合《建筑抗震设计规范》GB50011－2010（2016年版）第5.1.3条。（宜取0.8~1.0）

3、管桩与承台的连接钢筋锚固长度小于45d，不符合江苏省《预应力混凝土管桩基础技术规程》DGJ32/TJ109－2010第3.4.2－2条。

4、管桩顶部填芯混凝土采用C35混凝土，不符合江苏省《预应力混凝土管桩基础技术规程》DGJ32/TJ109－2010第3.4.1条。宜采用C40微膨胀混凝土。

四、设计深度
1、结构模型中是否已考虑吊车荷载？宜抽单榀框架复核。

2、勘察报告编号错误。



	设计人
	李  舒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	审核人
	周荣俊
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市富达空调部件厂
	工程名称
	2#车间

	设计编号
	13-129-2

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市富达空调部件厂
	工程名称
	2#车间

	设计编号
	13-129-2

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、总电箱AP设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室声光报警器。标明报警声光信号线路型号、规格及其敷设方式。



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市富达空调部件厂
	工程名称
	2#车间

	设计编号
	13-129-2

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


