江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-225          
项目名称：丹阳市路博恒业汽配有限公司1#车间 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年07月20日     
江苏省建设厅制

丹阳：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#车间     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年07月20日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1#车间

	
	建设单位
	丹阳市路博恒业汽配科技有限公司
	项目地址
	界牌镇

	
	建筑面积
	16756.80㎡
	建筑总高度
	27.40m 

	
	建筑层数
	地上：4层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	级

	
	规模
	高层厂房、4层、跨度15m、吊车30t
	基础形式
	                                                                                                                              

	
	结构体系
	
	建筑类别
	一类（新标准：大型）厂房

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市晶度光学材料研究有限公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	ZJ2017-015-1

	一、绿建（节能）方面
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 

无

二、强制性条文

无

三、强制性标准

无

四、安全隐患

1、应有甲方提供依据：本厂房设计的生产火灾危险性分类 “丁3类”（建设方及负责人应提供依据：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

五、其他                                                                                                              
1、玻璃幕墙内侧的防火挡墙高度应保证1200mm（大样图稍差一点）。

2、电梯3T载重量较大，建设单位尽快确定品牌后，补充电梯建筑详细设计图后，方可施工。

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网[image: image1.png]


www.dysstzx.com下载 


	设计人
	钱磊
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	黄斌
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	黄斌
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	黄斌
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市路博恒业汽配科技有限公司
	工程名称
	1#车间

	设计编号
	ZJ2017-015-1
	抗震等级
	二  级

	一、强制性条文

无

二、安全性问题

无

三、强制性标准  
1、框架部分，楼梯与主体结构整浇，未参与结构整体计算。
2、场地有深厚淤泥质土，采用预制管桩应采取措施。例如：采用水泥搅拌桩对浅层场地进行加固，在桩顶位置形成“硬壳层”。江苏省2016年施工图审查技术问答第二.1条。

3、管桩顶部填芯混凝土采用C40混凝土，不符合江苏省《预应力混凝土管桩基础技术规程》DGJ32/TJ109－2010第3.4.1条。宜采用C40微膨胀混凝土。

4、承台间联系梁宜双向设置，配筋宜按计算确定，纵筋应连通，桩基规范JGJ94－2008第4.2.6条。

5、一层柱11/B轴KZ－23属短柱，箍筋未全高加密，不符合建筑抗震设计规范GB50011－2010第6.3.9－1条。

6、应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充计算，《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3－2010第4.3.4－3条。

四、设计深度。
1、设计依据《砼结构设计规范》和《建筑抗震设计规范》宜注明新版年份。

2、建筑物横向长度60.6米，也宜设后浇带。

3、楼梯板缺裂缝及挠度计算。

4、计算书字体太小，请自行核对构件配筋。


	设计人
	缪启文
	安全隐患
	/
	强

制

性

条

文
	地基基础
	/

	专业负责人
	真宏瑄
	强制性标准
	6
	
	结构设计 
	/

	审核人
	真宏瑄
	
	
	房屋抗震设计
	/

	注册师
	真宏瑄
	执业证章号
	
	
	
	


给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏路博恒业汽配有限公司
	工程名称
	1#车间

	设计编号
	ZJ2017-015-1

	一、节能方面

（无）                            
二、强制性条文

（无）

3、 强制性标准

1，消防栓口超压楼层应有减压措施。《水消规》GB50974-2014  7.4.12条。

四、安全隐患

（无）

五、其他
1，以中危险级配置，30米见方区域灭火器保护距离可能不足，请核查。

2，水箱出水管止回阀后应设阀门，便于检修止回阀;进水管标高较高，需提供市政水压情况，

3，水泵接合器应分别设置于单体工程附近，并宜在单体工程图纸中绘出，总图中的水泵接合器位置不妥。

4，消防系统立管无编号。XL-9顶部倒U形，宜有排气措施。



	设计人
	 沈杰
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	 赵苏丹
	强制性标准
	1 
	
	
	

	审核人
	 赵苏丹
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


  （电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市路博恒业汽配科技有限公司
	工程名称
	1＃车间

	设计编号
	ZJ2017-015-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）

五、其他

1、电源引自何处不详。
2、总电箱AP1～AP4设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室声光报警器。标明报警声光信号线路型号、规格及其敷设方式。

2、消防水箱应设置水位探测器以实现相关控制和监测。

3、一层～四层平面图应标出进出建筑物的消防相关线缆。


	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市路博恒业汽配科技有限公司
	工程名称
	1＃车间

	设计编号
	ZJ2017-015-1

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、屋面ZYAP配电箱应设置Ⅱ级试验的电涌保护器，详见GB50057-2010的4.5.4-3条规定。

四、安全隐患

（无）

五、其他

（无）



	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	钟国洪
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	钟国洪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


