（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市富达空调部件厂
	工程名称
	1#车间

	设计编号
	13-129-1

	一、节能方面

（无）                            
二、强制性条文

（无）

3、 强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他
1，消防水箱应提供最高和最低报警水位，并有远传报警信号的功能，屋顶平面最高和最低水位有误。



	设计人
	 邹颖
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	 赵苏丹
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	 赵苏丹
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


