（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市富达空调部件厂
	工程名称
	2#车间

	设计编号
	13-129-2

	一、节能方面

（无）                            
二、强制性条文

（无）

3、 强制性标准

1，底层消防埋地管检修关闭立管超一根，应增设阀门。《水消规》GB50974-2014   8.1.6.1条。

四、安全隐患

（无）

五、其他
（无）



	设计人
	 邹颖
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	 赵苏丹
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	 赵苏丹
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


