江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-211          
项目名称：丹阳市教育投资发展有限公司南京师范大学
中北学院（丹阳）项目人文楼
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年07月17日     
江苏省建设厅制

丹阳市教育投资发展有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           南京师范大学中北学院（丹阳）项目人文楼     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年07月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目人文楼

	
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	项目地址
	练湖

	
	建筑面积
	8710.3㎡
	建筑总高度
	21.52m

	
	建筑层数
	地上：4层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	独 基

	
	跨 度
	
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	南京市测绘勘察研究院有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏省建筑园林设计院有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目人文楼

	设计编号
	JZ2015-A036
	
	
	
	

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、新建的政府投资公共建筑应当至少利用一种可再生能源（江苏省绿色建筑发展条例的第三十七条）。绿建专篇可再生能源不符合要求。

2、地面保温还是要按照江苏省公共建筑节能设计标准做的（2016年江苏省审查技术答复要求），初步设计也已经设计了。

（三）、其它 

1、本工程的绿建（节能）方案评审报告有吗？请提供。

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）


	审查人
	
	强制性条文
	
	日  期

	
	
	强制性标准
	2
	2017.07.17


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目人文楼

	设计编号
	JZ2015-A036

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
1、本套图纸缺总图。请检查消防车道是否符合规范要求？

三、安全隐患

（无）
四、其他

1、签字栏：民用建筑工程须注册建筑师担任项目负责人，苏建科〔2001〕167号文。

2、基本上都采用了平开外窗，可能不安全，请再自检一下。


	设计人
	张雷
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	伍昭翰
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨斌
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	伍昭翰
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目人文楼

	设计编号
	JZ2015-A036

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1. 结施-10：B、J等轴上的框柱应按错层柱加强。

2. 计算书：

1）提供的中震不屈服计算书上抗震等级为四级，比正常使用状况下抗震计算等级三级还低，明显不合理合规，也不符合GB50011-2010（2016年版）-3.10节条文要求。

2）提供的单梁计算书没有编号和说明，不知该梁位于何处。

3）大洞口四角的框柱需加强计算。

4）计算书上梁截面简图字迹太小，图纸上梁的字迹打印也很不清楚，无法审图。

5）结构总说明注D~G交1/1~4轴范围结构抗震等级为二级，计算书上未反映出来。

6）基础地梁配筋很大，未提供基础计算资料，不知如何得来的结果。

7）A~B和J~K轴虽按密肋梁楼盖布置梁，但因为长宽比接近2，中间框梁刚度较弱，不能有效地形成连续正方形井梁结构，故计算书上真实反映短向单跨主次梁受力形式，主单跨梁的绕度因而很大，结构布置很不合理。

三、设计深度
1. 图纸上虽注明楼面板结构形式为现浇钢筋混凝土蜂巢芯空心楼盖，但结构计算采用的却是密肋梁楼盖，故肋梁下不必要设预制底板，既不经济、安全，又不能结合设备、灯具铺设和安装配套施工。

2. 结施-15：沿口框梁顶面高度高于室内标高，边框柱纵筋应按抗震要求与框梁互锚。

3. 完善绿建设计专篇内容。

4. D~G交1/1~4轴范围的穿层柱编号应按穿层柱规则标注，柱编号不应该分层标注，否则施工人员会产生歧义将柱纵筋分段下料。

5. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	齐敦忠
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	张浩瀚
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	张浩瀚
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	张浩瀚
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目人文楼

	设计编号
	JZ2015-A036

	一、节能方面
（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他

1 消火栓系统缺试验用消火栓。

2 本工程消火栓系统所需压力要注明。

3 屋顶和地下消火栓环状管网需设置阀门便于管道检修。



	设计人
	朱晓飞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	靳涛
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	   靳涛
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目人文楼

	设计编号
	JZ2015-A036

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、供配电系统未采取谐波治理、无功就地补偿措施，不符合JGJ310-2013的14.1.3条、14.1.6条规定。

2、电梯井道照明，应分别在机房和底坑设一控制开关。详见GB50310的4.2.5-5条规定。

3、补充电梯井道照明、坑底插座设计，详见JGJ16-2008的9.4.5-2条规定。
4、学校的教学楼属人员密集场所。教室人员超过50人，应设置消防应急照明和疏散指示标志。详见GB50016-2014的10.3.1-2条相关规定。（“人员密集场所”定义见“2012年江苏省建设工程电气施工图审查技术问答”的第八节第7条，《消防法》（2009年）的第七十三条》）
5、二级负荷不必采用双重电源供电，详见GB50052-2009的3.0.7条规定。

6、同设在电缆井内消防配电干线与其它线路敷，应分别布置在电缆井的两侧，且消防配电干线采用矿物绝缘类不燃性电缆，详见GB50016-2014的10.1.10条第3款规定。

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、设计依据补充GB50981-2014。

2、缺灾自动报警系统、弱电系统设计。（电气设计总说明中有相关内容）

3、丙2类物品贮藏间应设置防护型电气设备，标明其防护等级。


	设计人
	朱毅彬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	贾宇东
	强制性标准
	6
	
	建筑防火 
	

	审核人
	贾宇东
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目人文楼

	设计编号
	JZ2015-A036

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、建筑物未采取防侧击防雷措施，不符合JGJ310-2013的9.2.5条规定。
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	朱毅彬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	贾宇东
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	贾宇东
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目人文楼

	设计编号
	JZ2015-A036

	一、绿建设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
无

二、其他部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）、系统可靠性及其他
无



	设计人
	韩道猛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	唐家峙
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	唐家峙
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


