江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-112      
项目名称：丹阳恒鸿置业有限公司界牌恒隆时代广场-
3#商业室内公共区域装饰
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年07月24日     
江苏省建设厅制

丹阳恒鸿置业有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           界牌恒隆时代广场-3#商业室内公共区域装饰   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年07月24日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	界牌恒隆时代广场-3#商业室内公共区域装饰

	
	建设单位
	丹阳恒鸿置业有限公司
	项目地址
	界牌

	
	建筑面积
	需要装饰的建筑面积18032㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地下1层；地上4层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	大型商业（商业规模分类）

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏筑原建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳恒鸿置业有限公司
	工程名称
	界牌恒隆时代广场-3#商业室内公共区域装饰

	设计编号
	工程编号17-03-17；设计编号17-180
	设计人
	陈超

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、装饰工程设计图纸材料表应重新设计，应列出顶、墙、地面、固定家具、装饰织物（窗帘）的具体名称、具体防火等级标准（建筑内部装修设计防火规范3.2.1条）。

三、安全隐患

1、本建筑属于人员密集场所，布置比较复杂，仅从“装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致，在保证不降低原工程的结构安全、节能、防火设计、防火设施的前提下，必须承担其相应的安全责任。

四、其他

1、控制好室内环境质量，应按Ⅱ类控制，分别写出五项污染物的具体限值（不用的数据删除）。

2、本次审查仅限于“装饰设计”、不涉及结构、节能、消防部分。消防设计需消防部门批准，方可施工。凡是设计图所示均有节能要求的门窗，不应降低！

3、凡落地玻璃均应设置提醒标志，防止人员误撞（玻璃幕墙工程技术规范4.4.4条）。

4、建议增加设计说明：所有的木制品均应符合江苏省标准《装饰装修木制品应用技术规程》DGJ/32J128-2011。

5、建议增加设计说明：所有的吊顶工程均应符合《室内吊顶工程技术规程》CECS255：2009。


	设计人
	陈超
	专业负责人
	毛振贤
	注册师
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳恒鸿置业有限公司
	工程名称
	界牌恒隆时代广场-3#商业室内公共区域装饰

	设计编号
	工程编号17-03-17；设计编号17-180
	设计人
	沈凌俊

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1，通气管与排水管的连接方式不符合《建水规》GB50015-2003（2009版） 4.6.9.2条。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1，明确本次设计是否包含消防改造（说明中有部分消防说明和主材）。

2，公共场所洗脸盆、小便器宜采用感应式或延时自闭。



	设计人
	沈凌俊
	专业负责人
	王辉
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳恒鸿置业有限公司
	工程名称
	界牌恒隆时代广场-3#商业室内公共区域装饰

	设计编号
	工程编号17-03-17；设计编号17-180
	设计人
	李彬坤

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、按照《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）相关条款规定，补充电气设备抗震措施。
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）



	设计人
	李彬坤
	专业负责人
	戈晓军
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳恒鸿置业有限公司
	工程名称
	界牌恒隆时代广场-3#商业室内公共区域装饰

	设计编号
	工程编号17-03-17；设计编号17-180
	设计人
	李彬坤

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）



	设计人
	李彬坤
	专业负责人
	戈晓军
	注册师
	


