江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-219          
项目名称：丹阳市东升房地产开发有限公司吕城镇河北农贸市场3#楼（修改） 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年07月15日     
江苏省建设厅制

丹阳市东升房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           吕城镇河北农贸市场3#楼（修改）     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年07月15日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	吕城镇河北农贸市场3#楼

	
	建设单位
	丹阳市东升房地产开发有限公司
	项目地址
	吕城镇

	
	建筑面积
	3154.1㎡
	建筑总高度
	10.650m

	
	建筑层数
	 地上：3层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	独 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市东升房地产开发有限公司
	工程名称
	吕城镇河北农贸市场3#楼

	设计编号
	16-001-3

	A、市场行为及设计规范性问题

1、本项目已经于2016年2月审查结束了，本次图纸全套建筑图的设计日期2015.12，作如何解释？

2、图纸设计日期2015.12，出图章时间2017.9.30，注册章时间2018.12，互相矛盾！

3、本次图纸全套图为什么要重新出图？原因要写清楚，原图是否全部作废？现在已经施工结束的建筑量难道是按照作废的图纸施工的？

一、绿建（节能）方面

（一）、强制性条文
无

（二）、强制性标准
无

（三）、其它 

1、本建筑已经没有居住性质的功能（设计说明的市场配套的公寓功能是洽谈室），应全部按照公共建筑节能计算（见省公节标3.6.1-4条）。

2、附框可以不做了。

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、商店的疏散门净宽不应小于1.40m（商店规范5.2.3条）。
2、阳台下方是商铺的公共出入口，应加防坠落雨棚。

四、安全隐患

（无）

五、其他
1、东侧空调隔板没有？

2、卫生间下方的顶棚应加防水、防潮措施。下方是商铺，卫生间最好做同层排水。


	设计人
	陈彬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市东升房地产开发有限公司
	工程名称
	吕城镇河北农贸市场3#楼

	设计编号
	16-001-3

	一.强制性条文:
（无）

二.安全性问题

（无）

三.强制性标准  

1. 地质勘探报告上10剖面与11剖面地基性质不同，基础不宜直接布置在未经处理的地基上。GB50011-2010-3.3.4条规定。

2. 计算书：

1）总信息只提供了参数信息，未提供计算结果。

2）楼面做品荷载计算统计依据何处。

四.设计深度
1. 地质勘探报告上建筑名称与本工程不符。

2. 图签上应注有注册结构工程师的签名栏，否则，专业负责人应和注册结构师一致。

3. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	陈 玮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	许国庆
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


   （电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市东升房地产开发有限公司
	工程名称
	吕城镇河北农贸市场3＃楼

	设计编号
	16-001-3

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、室外电表箱防护等级及安装高度不详。

2、电气管线、电缆桥架过沉降缝应采取补偿措施。

3、工作场所宜选用T5荧光灯、紧凑型荧光灯。详见DGJ32/J173-2014的10.3.2条规定。


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	                     
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市东升房地产开发有限公司
	工程名称
	吕城镇河北农贸市场3＃楼

	设计编号
	16-001-3

	一、节能方面

（无）
二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）
四、安全隐患

（无）
五、其他

1、带淋浴间卫生间应设置LEB、并标注安装要求。



	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	                     
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


