江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       加固2017-007      
项目名称：丹阳市开发区高新技术产业有限公司
德资工业园1#厂房维修
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年07月24日     
江苏省建设厅制

丹阳市开发区高新技术产业有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           德资工业园1#厂房维修   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年07月24日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	德资工业园1#厂房维修

	
	建设单位
	丹阳市开发区高新技术产业有限公司
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	3865.9㎡
	建筑总高度
	8.950m

	
	建筑层数
	地上：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	四 级

	
	规模
	单层、跨度18米
	基础形式
	独立基础

	
	结构体系
	门式刚架、排架
	建筑类别
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市开发区高新技术产业有限公司
	工程名称
	德资工业园1#厂房维修

	设计编号
	17-1-116
	设计人
	王平

	一、绿建（节能）方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、必须明确：生产什么物品？火灾危险性等级，确保符合基本防火规范的要求。

四、安全隐患

1、建设方及负责人应提供依据：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书。

五、其他 

1、请核查好结构专业的安全性（结构专业有专门的设计图纸吗？厂房建筑的负责人需要是结构注册工程师负责并确认），确保所有的维修作业在结构安全的前提下进行。

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载 


	设计人
	王平
	专业负责人
	周晓跃
	注册师
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市开发区高新技术产业有限公司
	工程名称
	德资工业园1#厂房维修

	设计编号
	17-1-116
	设计人
	蒋  星

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、简支檩条改连续檩条，檩条仅腹板连接，难以达到连续檩条的效果；且计算时檩条间距取值（0.75m）错误，实际1.5m。

2、钢柱采用增大截面法加固，新增构件与原钢柱的连接采用结构胶粘贴，是否可行？《钢结构加固技术规范》CECS77：96第6.1.1条中无此连接方法。

3、钢柱加固应说明施工方法：负荷加固或卸荷加固，并有相应的计算及施工措施。《钢结构加固技术规范》CECS77：96第3.3.2、第3.1.10、第5.1.6条。

4、钢梁平面外计算长度取3米，需提供计算依据。原屋面檩条隅撑设置不详，新增檩条是否需设置隅撑？

四、设计深度
1、新增钢柱顶部与钢梁、底部与砼短柱的连接无交待。



	设计人
	蒋  星
	专业负责人
	眭  亮
	注册师
	眭  亮


