（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市东升房地产开发有限公司
	工程名称
	吕城镇河北农贸市场3#楼

	设计编号
	16-001-3

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）

强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

其他

1，公共卫生间洗脸盆应采用自闭式或感应式，底层卫生间排水管8/W排水能力可能不足。

2，三层6-7轴办公卫生间排水管道不宜设于下层商铺内，不宜检修，宜同层排水。

3，太阳能上水管宜设止回阀。

	设计人
	邹颖                             
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	0

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	0
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	0

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	
	专业审查号
	
	日  期
	2017.7.26

	复核人
	
	专业审查号
	
	日  期
	


