江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-234          
项目名称：丹阳市访仙卫生院氧气罐储藏室
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年07月26日     
江苏省建设厅制

丹阳市访仙卫生院：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           氧气罐储藏室    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年07月26日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	氧气罐储藏室

	
	建设单位
	丹阳市访仙卫生院
	项目地址
	访仙

	
	建筑面积
	19㎡
	建筑总高度
	3.7m

	
	建筑层数
	地上1层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	单层，跨度3.6m
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	丹阳市方园建筑设计有限公司
	资质等级
	丙 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市访仙卫生院
	工程名称
	氧气罐储藏室

	设计编号
	2017-002

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、氧气站与民用建筑的防火距离不足25米（建规3.5.2-3条）、（氧气站设计规范3.0.4条）。

2、与北围墙间距不宜小于5米（建规3.5.5条）。

3、未见防爆设计（（建规3.6条）。
4、氧气站与沿街道理的防火距离不足15米（氧气站设计规范3.0.4条）。

5、固定容积氧气贮罐的总容积计算：液氧贮罐以1m3液氧折合800m3标准状态气氧计算，本氧气站=60X800=48000 m3，按此计算：氧气站与民用建筑的防火距离也需20米（氧气站设计规范3.0.4条）。


	设计人
	谢辉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吴亦宪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴亦宪
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	吴亦宪
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市访仙卫生院
	工程名称
	氧气罐储藏室

	设计编号
	2017-002

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
（无）


	设计人
	丁娇琼
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	夏志武
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	夏志武
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	夏志武
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市访仙卫生院
	工程名称
	氧气罐储藏室

	设计编号
	2017-002

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、氧气罐贮藏室应设置应急照明。


	设计人
	谭云芳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吴亦宪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴亦宪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市访仙卫生院
	工程名称
	氧气罐储藏室

	设计编号
	2017-002

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、氧气罐应采取防静电接地措施。

2、防雷接地电阻值要求不详。

3、国标图集99D562己废止，应采用新图集。


	设计人
	谭云芳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吴亦宪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴亦宪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


