江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-096      
项目名称：丹阳市佳景置业有限公司运河四改三安置房
外立面幕墙工程   
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年07月10日     
江苏省建设厅制

丹阳市佳景置业有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           运河四改三安置房外立面幕墙工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年07月10日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	运河四改三安置房外立面幕墙工程

	
	建设单位
	丹阳市佳景置业有限公司
	项目地址
	陵口

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	外墙装饰
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市佳景置业有限公司
	工程名称
	运河四改三安置房外立面幕墙工程

	设计编号
	13-2-225
	设计人
	王乐乐

	1. 请提供幕墙立柱锚栓在结构主体上平面布置图（平面结构梁布置图）。

2. 请提供幕墙立柱及横梁在结构主体上立面布置图，以及幕墙立柱与锚栓的连接和横梁与立柱的连接大样图，请放大图纸比例。

3. 平、立面图纸比例太小，施工图比例应该设置1:100，否则无法审图和指导施工。



	设计人
	王乐乐
	专业负责人
	赵雪林
	注册师
	


