江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-236      
项目名称：丹阳市中新玻璃纤维有限公司2#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年07月20日   
江苏省建设厅制

丹阳市中新玻璃纤维有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的2#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年07月20日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

中新玻璃纤维2#厂房2017（勘）114（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	2#厂房
	15.0m
	3-4F
	框架
	柱下独基
	
	无
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

二、违反强制性标准方面

1、建筑场地属于抗震一般地段有误，不符合GB50011-2010（2016年版）第4.1.1条（基础底面标高相差2.0m左右，对抗震不利，类似于暗塘）。

3、 其他

1、建筑场地环境类型为II类欠妥，宜按DGJ32/TJ208-2016执行。

2、在平面位置图上缺地貌分界线，并应注明古冲沟位置。

3、勘察施工依据中《建筑抗震设计规范》GB5011-2010应注明“2016年版”。

4、水质分析成果表中HCO32-的单位Mmol/L有误，应为mg/L。

5、局部基坑开挖深度达地面下3.7m，应建议在放坡的基础上增加打木桩+档板进行支护，确施工安全。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


