江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-091     
项目名称：丹阳市云阳人民医院康复科医疗用房
（紫竹园小区18#楼使用功能改造）  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年07月03日     
江苏省建设厅制

丹阳市云阳人民医院：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           康复科医疗用房（紫竹园小区18#楼使用功能改造）   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年07月03日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	康复科医疗用房（紫竹园小区18#楼使用功能改造）

	
	建设单位
	丹阳市云阳人民医院
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	4734㎡
	建筑总高度
	23.10m

	
	建筑层数
	地上：4层；地下：1层
	耐火等级
	一级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	框架
	建筑类别
	二类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


土建改造设计（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳人民医院
	工程名称
	康复科医疗用房（紫竹园小区18#楼使用功能改造）

	设计编号
	DY17-019
	设计人
	马天柱

	一、强制性条文
1、设计必须特别注意：经现场踏勘，多处楼层上下玻璃窗之间的防火挡墙高度小于800mm（更小于1200mm）（建规6.2.5条）。

2、虽然有4个疏散楼梯，但是使用混乱，比如，从第二层竟找不到1个楼梯去第四层（建规6.4.4条）。

二、强制性标准

1、主要出入口应为无障碍出入口，宜设置为平坡出入口（残规8.4.2-3条）。

2、室内通道应设置无障碍通道，一层及夹层均未设室内无障碍通道到达（残规8.4.2-4条）。建筑内应至少设置1部无障碍楼梯（残规8.4.2-7条），如果医用电梯兼用，应设无障碍通道去室外。

3、建筑物的出入口设置平开门时，应设闭门器（老年人居住建筑设计标准4.2.4条）。

4、老年人公共建筑，应设符合老年体能心态特征的缓坡楼梯（老年人建筑设计规范4.4.2条）。踏步宽度不应小于320mm，踏面高度不应大于130mm（老年人建筑设计规范4.4.3条）。
5、供公众使用的主要楼梯应为无障碍楼梯（残规8.8.2-4条），楼梯大样应画出。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1、老年人建筑的电梯速度宜选用慢速度，梯门宜采用慢关闭，并内装电视监控系统（老年人建筑设计规范4.4.6条）。
2、原设计的地下停车位数量取消，规划同意吗？

3、屋顶改造增加扩建的建筑面积，规划同意吗？

4、本图纸审查不能替代消防部门的专项审查（需消防部门另行审查）。


	设计人
	马天柱
	专业负责人
	张新方
	注册师
	张新方


改造加固设计（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳人民医院
	工程名称
	康复科医疗用房（紫竹园小区18#楼使用功能改造）

	设计编号
	DY17-019
	设计人
	束伟华

	一、强制性条文
（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他
1、屋顶改造增加扩建的建筑面积，规划同意吗？



	设计人
	束伟华
	专业负责人
	周晓跃
	注册师
	周晓跃


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳人民医院
	工程名称
	康复科医疗用房（紫竹园小区18#楼使用功能改造）

	设计编号
	DY17-019
	设计人
	袁伟芳

	一、强制性条文
（无）

二、强制性标准

1，XHL-1支状管接门厅两个消火栓，10.8标高楼面下水平消防环网上接出单个消火栓，均不符符要求，XHL-J2立管顶部应设阀门。 
三、安全隐患

（无）

四、其他
1，13-17轴门厅中厅喷淋宜设置成独立报警区域。

2，现行规范消防有全保护概念，公共卫生间内也宜设喷头保护。



	设计人
	袁伟芳
	专业负责人
	黄海峰
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳人民医院
	工程名称
	康复科医疗用房（紫竹园小区18#楼使用功能改造）

	设计编号
	DY17-019
	设计人
	陈延强

	一、强制性条文
（无）

二、强制性标准

1、消防配电干线（应急照明）与其它线路敷设在同一电缆井（电缆桥架）内，应采用矿物绝缘类不燃性电缆，详见GB50016-2014的10.1.10条第3款规定。

2、为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器，其动作电流不应大于300mA，详见GB50054-2011的6.4.3条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、细化装修设计范围，具体为哪几层、哪些区域，是否包括电梯机房等。

2、竖向配电系统图，应标注线路规格。

3、用餐人员众多，厨房不使用天然气或液化石油气，似乎不大可能。如何加工食物、餐饮，请医院提供相关说明和承诺。

4、地下室厨房较潮湿，电源插座安装高度不宜太低。
5、一层13～17轴/G～M轴楼梯、门厅，增设消防疏散指示标志。
6、补充应急照明强启控制原理图。

7、建筑物装修，电气设备、线路开孔开槽不得影响结构安全。

8、核实火灾自动报警系统是否新增报警控制器，如利用原有装置是否满足现行规范要求。   


	设计人
	陈延强
	专业负责人
	毛伟中
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市云阳人民医院
	工程名称
	康复科医疗用房（紫竹园小区18#楼使用功能改造）

	设计编号
	DY17-019
	设计人
	陈延强

	一、强制性条文
（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、淋浴间设置LEB，明确接地装置如何设置，说明相关施工要求，

2、如果屋顶集热水箱、储水箱外壁厚度小于2.5mm，那么不宜作接闪器，应采取其它防雷措施。详见GB50057-2010的5.2.8-2条规定。

3、见电施36/36说明，核实屋面有无燃气热水器、太阳能板。

4、如屋面设有太阳能光伏装置，应采取防直击雷及防雷电波侵入措施。

5、核实接地装置是否满足现行规范要求，如不满足应补充设计。



	设计人
	陈延强
	专业负责人
	毛伟中
	注册师
	


