江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-089-2      
项目名称：丹阳市民政局社会福利中心老年公寓大楼
室内装饰设计
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年06月26日     
江苏省建设厅制

丹阳市民政局：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           社会福利中心老年公寓大楼室内装饰设计   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年06月26日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	社会福利中心老年公寓大楼室内装饰设计

	
	建设单位
	丹阳市民政局
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	6300㎡
	建筑总高度
	19.20m

	
	建筑层数
	地上：6层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	砖 混
	建筑类别
	二 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市民政局
	工程名称
	社会福利中心老年公寓大楼室内装饰设计

	设计编号
	S17-1
	设计人
	贺永军

	一、绿建（节能）方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、疏散走道两侧的许多玻璃隔墙达不到耐火极限1.0h（如3E-01的大玻璃窗），再确认一下可行性。 

四、安全隐患

（无）
五、其他

1、新增加17-18轴的楼梯按土建改造图修改，重新调整一下。

2、本次设计审查仅限于室内装修设计，不应涉及消防（由消防部门另行审查）。

3、在14-15轴E轴处的窗不要轻易用砖墙封堵（如6层员工宿舍）。

4、二层挑空走廊的玻璃拦板高度再加一点，可踏面净高1050mm。


	设计人
	贺永军
	专业负责人
	赵雪林
	注册师
	赵雪林


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市民政局
	工程名称
	社会福利中心老年公寓大楼室内装饰设计

	设计编号
	S17-1
	设计人
	邹颖

	一、绿建（节能）方面

（无）
二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1，一层总配电室上部有卫生间排水管道不符合《建水规》GB50015-2003(2009版） 4.3.3.3条。

2，一层6-7轴老年室喷头布置不符要求；一至六层15-16轴工具间前过道应布喷头；部分4米开间房间、通道设置一排喷头，喷头距墙边距离不符要求。《喷规》GB50140-2005 7.1.2条。 
四、安全隐患

（无）

五、其他
1，部分喷头缺水平定位尺寸，15-16轴2-4层未布喷头的房间未注功能。

2，NL-1宜设置于临近卫生间内。

3,8轴物料间附近宜增设灭火器，保护距离可能不足，请核查。

4，一层消毒室上部有排水管道不妥。  

5，淋浴间应采用网框地漏，公用洗脸盆宜采用自闭式或感应式龙头。



	设计人
	邹颖
	专业负责人
	赵苏丹
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市民政局
	工程名称
	社会福利中心老年公寓大楼室内装饰设计

	设计编号
	S17-1
	设计人
	李银梅

	一、节能方面

1、核实有无太阳能光热系统。

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

1、未注明计量用表计及电流互感器精确度，不符合DGJ32/J96-2010第8.4.1-3条规定。
四、安全隐患

（无）

五、其他

1、电源引自何处不详。

2、总电箱AA1、AA2设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。
3、补充应急照明强启控制原理图。
4、砖混结构建筑物装修，电气设备、线路开孔开槽不得影响结构安全。
5、一层7～9轴/E～F轴区域应增设消防疏散指示标志。

6、核实火灾自动报警系统是否新增报警控制器，如利用原有装置是否满足现行规范要求。 
 

	设计人
	李银梅
	专业负责人
	赵凌霞
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市民政局
	工程名称
	社会福利中心老年公寓大楼室内装饰设计

	设计编号
	S17-1
	设计人
	李银梅

	一、节能方面

1、核实有无太阳能光热系统。

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他

1、屋面2轴～15轴设备应采取防雷措施。

2、有淋浴的卫生间应设置LEB，并明确施工要求。

3、火灾自动报警系统线路宜在进出建筑物处设置适配的SPD，其参数应符合GB50343-2012的4.3.1和5.5.4条相关规定。
4、核实接地装置是否满足现行规范要求，如不满足应补充设计。



	设计人
	李银梅
	专业负责人
	赵凌霞
	注册师
	


