（暖通）专业审查意见

	建设单位
	帝宝交通器材（丹阳）有限公司
	工程名称
	汽车、摩托车配件及车用灯具配件，汽车电子装置等生产线扩建项目

	设计编号
	JKSJ17-016

	一、绿建设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
无

二、其他部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）、系统可靠性及其他
1、应明确生产厂房火灾类别。

2、同一相通的防火分区不宜同时采用机械排烟和自然排烟；且该建筑高度23.95m不宜采用自然排烟，上部外窗无可靠的开启措施。



	设计人
	王志洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	陆怡
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	袁国泉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


