（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市嘉禾置业有限公司
	工程名称
	嘉禾商业综合楼

	设计编号
	MZJ2017-27

	一、绿建设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
1、设计说明六.6条不符合GB50189-2015第4.3.22条。

（三）其它

1、DGJ32/J08-2008、DGJ32/J67-2008已废止。

2、冷热源的选择与冷热负荷不匹配。

3、负荷计算书：缺相关输入信息、围护结构相关信息、室内设计温度、新风指标等；计算书与专篇负荷不符。

4、设备材料表中应对相关设备的性能系数、压力损失、输送能效比明确标注。

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、1#楼热加工区排烟系统上应采用280℃防火阀。

2、PY(F)-2-1，2风机入口处应设置排烟防火阀。

（三）、系统可靠性及其他

1、泵房及配电房应采取风量平衡措施。

2、两台及以上排烟风机并联应采取止回措施。

3、图面不清，功能及区域划分无法判断。

4、地面以上设备间排风不应排至室内。

5、应在设计文件上绘制图例，图面各类防火阀代码混用。

6、1#楼热加工区采用燃气时应设置事故排风系统。

7、1#排烟系统止回阀方向设置错误，不应设置单层百叶风口，且有手动和电动开启措施。

8、1#二层A-2#轴走道应设置排烟系统；1#二层夹层走道与二层排烟系统合用，无可控措施。


	设计人
	赵静
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	丁玉
	强制性标准
	3
	
	建筑防火 
	

	审核人
	丁玉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


