江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2016-365          
项目名称：江苏云阳房地产开发有限公司华都锦城
北区低层住宅地块地下车库
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2016年12月19日     
江苏省建设厅制

江苏云阳房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           华都锦城北区低层住宅地块地下车库    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2016年12月19日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	华都锦城北区低层住宅地块地下车库

	
	建设单位
	江苏云阳房地产开发有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	2175.1㎡
	建筑总高度
	-4.90m

	
	建筑层数
	地下：1层
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	人防等级
	
	基础形式
	筏 基

	
	结构体系
	框 架
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	江苏省岩土工程勘察设计研究院
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏晟唐合智建筑设计有限公司
	资质等级
	乙 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	江苏云阳房地产开发有限公司
	工程名称
	华都锦城北区低层住宅地块地下车库

	设计编号
	2016-P016

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、其它 
1、汽车库与住宅地下室的隔墙应做保温。

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

1、按照参考样式，重新编制公共建筑施工图绿色设计电气专篇。（原“专篇”内容不全，且项目名称有误）
 五、暖通专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏云阳房地产开发有限公司
	工程名称
	华都锦城北区低层住宅地块地下车库

	设计编号
	2016-P016

	一、强制性条文

1、机动车库基地出入口应设置减速安全设施（车库规范3.1.7条）。

二、强制性标准

1、坡道应设置防雨和防止雨水倒灌的设施（车库规范4.4.7条）。

三、安全隐患

无

四、其他

1、地下平面图应重新出图：住宅地下室应改为封闭楼梯间、住宅地下室的工具间均应改为活动室、汽车库的地面应有5%的排水坡度（车库规范4.4.3条）。

2、坡道出入口应设闭合的挡水槛，坡道外端地面设置防水反坡（车库规范4.4.1条）。

3、丹阳市有文件要求新建车库内应设置电动车辆的充电设施（车库建筑设计规范3.2.13条）。
4、排风口应超出地面2.50m（车库规范3.2.8条）。

5、在坡道敞开口的较低端应增设截水沟（车库规范4.4.2条）。

6、坡道的防滑措施未见。

7、楼梯间大样的门应与平面图同，甲级防火门。



	设计人
	郜云青
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	刘欢昕
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘欢昕
	
	
	建筑设计
	1

	注册师
	刘欢昕
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏云阳房地产开发有限公司
	工程名称
	华都锦城北区低层住宅地块地下车库

	设计编号
	2016-P016

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 塔楼与地下室相邻处框梁高宽比不满足GB50011-2010（2016年版）-6.3.1-2条规定。

2. 塔楼地下室顶板厚度及配筋应参照JGJ3-2010-3.6.3规定执行。

3. 计算书：

1）补角柱定义，框柱应按双偏压计算，复核其配筋并回复结果。补梁、板荷载计算统计过程。

2）本工程场地标高为4.800m（黄海高程，余同），±0.00标高为7.97m，地下室是靠回填土实现的，如何保证回填土对地下室的嵌固作用。地基下为深厚软土层，基础设计时应考虑附加荷载对地基的不利影响。

四、设计深度
1. 结构总说明中2条：《砼结构设计规范》和《建筑抗震设计规范》采用2015版和2016版新规范标准；结构总说明中4.2.3条：需加框架梁、柱及楼梯的梯段板纵向钢筋均应采用带E编号的钢筋。

2. 纯地下室部分板顶X向梁顶标高分别比塔楼楼面标高低1.25m和1.45m，而板顶标高均为同一个标高，不知何意。本楼地下室顶板与纯地下室顶板高差较大，应采取措施来解决有效合理的传力路径。且高低处框柱要有加强措施。

3. 汽车坡道挡土墙水平和竖向分布筋间距宜设置不大于150mm。

4. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	胡益兴
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	窦利兵
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	窦利兵
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	窦利兵
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏云阳房地产开发有限公司
	工程名称
	华都锦城北区低层住宅地块地下车库

	设计编号
	2016-P016

	一、强制性条文

1说明中未交待消防栓泵如何实现自动启动，不符合《消防栓技术规范》GB50974-2014   11.0.5条。

二、强制性标准

1.说明中应明确喷淋系统启动和控制方式。《喷规》GB50084-2001（2005年版）11.0.1、 11.0.5条。

2 消火栓系统的引入管接口压力应注明，并应符合《消防栓技术规范》GB50974-2014   7.4.12-1条。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1 设计说明一 – 1条有误。

2 本工程使用设置在一期的屋顶消防水箱必须满足消防水箱应设就地水位显示和水位报警装置。《 消防栓技术规范》GB50974-2014 4.3.11条。

4 不在本工程设计范围的水池 消防泵应提供设计参数。

5 喷淋系统接一期报警阀后，应注明该报警阀一期接了多少只喷头，本工程接了多少只喷头，以便判断是否满足《喷规》GB50084-2001（2005年版）6.2.3-1条.



	设计人
	武飞达
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	徐建平
	强制性标准
	2
	
	
	

	审核人
	徐建平
	
	
	建筑设备
	1

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏云阳房地产开发有限公司
	工程名称
	华都锦城北区低层住宅地块地下车库

	设计编号
	2016-P016

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、设置的火灾声警报器应具有语音及控制功能，详见GB50116-2013的7.5.1条规定。
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、地下车库电气设备（配电箱、灯具、开关、插座等）防护等级不详。



	设计人
	刘须峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 浩
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 浩
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	江苏云阳房地产开发有限公司
	工程名称
	华都锦城北区低层住宅地块地下车库

	设计编号
	2016-P016

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	刘须峰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 浩
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 浩
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏云阳房地产开发有限公司
	工程名称
	华都锦城北区低层住宅地块地下车库

	设计编号
	2016-P016

	一、强制性条文

无

二、强制性标准

无

三、系统可靠性及其他

无



	设计人
	黄维嘉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	刘琴
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	刘琴
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


