（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市五星村经济实业有限公司
	工程名称
	科技研发中心-2#研发中心

	设计编号
	

	一、节能方面

（无）

二、强制性条文

（无）
三、强制性标准
1 连接6个及以上大便器的污水横支管应设置环形通气管《建水规》GB50015-2003（2009版）4.6.3-2条。

2 喷淋系统减压阀应符合《喷规》GB50084-2001（2005年版）9.3.5条所有规定。
3 设计说明4.1条室内消火栓流量10L/S，不符合《水消规》GB50974-2014 3.5.2条。
四、安全隐患

（无）

五、其他
1 消火栓系统图XHL-2顶部应从系统顶部环网接出。
2 报警阀与报警阀之间应该设置阀门。
3 每个报警阀控制的喷头数应注明。

4 消火栓系统出水管上未见压力开关。

5 水炮系统所需扬称注明。
6 室外消火栓系统供水方式应交待。



	设计人
	丁玲
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	丁玲
	强制性标准
	3
	
	
	

	审核人
	王同城
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


