（给排水）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市教育投资发展有限公司
	工程名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目 管理楼

	设计编号
	JZ2015-A036

	一、节能方面
（无）

二、强制性条文

（无）

三、强制性标准

（无）

四、安全隐患

（无）

五、其他

1 消火栓系统缺试验用消火栓。
2 本工程消火栓系统所需压力要注明。

3 屋顶和地下消火栓环状管网需设置阀门便于管道检修。

	设计人
	朱晓飞
	安全隐患
	
	强
制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	靳涛
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	   靳涛
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


