（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏誉晟机械有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	17-45

	四、其他

3、玻璃幕墙内侧的层间岩棉封堵回复：注明高度600mm不够，应≥1200mm。


	设计人
	沃洪群
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


