
江苏宏鑫隆家纺有限公司（ 勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#车间
	
	3F
	框架
	浅基础
	
	无
	乙级
	III类

	2#车间
	
	5F
	框架
	桩基
	
	无
	乙级
	III类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一、违反强制性条文方面

无。

二、违反强制性标准方面

1、在干湿交替情况下，地下水对砼中钢筋的腐蚀性未作评价，不符合GB50021-2001（2009年版）第12.2.4条。

其他

所取水样的孔号与提供水质分析试验结果的孔号不一致，请复核。

③层淤泥质粉质粘土厚度很厚，应补充提供其灵敏度评价。

2、请将工程负责人的注册岩土章补盖上或者出具变更工程负责人的说明。



	设计人
	
	专业负责人
	陈国平
	注册师
	高山三

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	1

	审查人
	
	认定证书号
	
	日  期

	复核人
	
	认定证书号
	
	2017.8.14



