江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-259      
项目名称：江苏丹阳农商银行股份有限公司消防水池及泵房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年08月11日   
江苏省建设厅制

江苏丹阳农商银行股份有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的消防水池及泵房   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年08月11日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

农商银行消防水池及泵房17-083（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	消防水池及泵房
	
	-1F
	钢筋砼
	筏板/桩筏基础
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、基坑安全等级为一级有误，不符合JGJ120-2012第3.1.3条（应为二级）。

3、 其他

1、建筑场地环境类型请执行DGJ32/TJ208-2016规范。

2、建议基坑采用“排桩支护+深层搅拌桩止水帷幕”欠妥，基坑载挖深度仅4.0米，请重新复核支护建议。

3、报告责任表中缺工程负责人的注册章印，请补盖上。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


