江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-123      
项目名称：丹阳投资集团有限公司三吕故居布展工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年08月15日     
江苏省建设厅制

丹阳投资集团有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           三吕故居布展工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年08月15日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	三吕故居布展工程

	
	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上：1-2层
	耐火等级
	四 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	木结构
	建筑类别
	中 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏爱涛文化产业有限公司
	资质等级
	装饰甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰布展设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	三吕故居布展工程

	设计编号
	
	设计人
	蒋新平、卢华

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
1、由于本建筑属于“丹阳市文保建筑”，因此“文保的专项审查部分图纸”尚需由相应的文物管理部门再专项论证、审查，合格后方可实施（见历史建筑修缮规程DG/TJ08-108-2014的3.1.4条）。

2、本次审查仅限于室内装修，且设计不应改变原工程的防火设计和结构设计，消防设计部分尚需专业消防部门审查。

3、缺项目的基本概况：缺工程编号？建筑面积？建筑高度？耐火等级？室内污染物控制的等级及具体数值？等。



	设计人
	蒋新平、卢华
	专业负责人
	王晶
	注册师
	



（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	三吕故居布展工程

	设计编号
	
	设计人
	

	一、强制性条文
1、展示厅、疏散走道等场所未设置应急照明（疏散照明），不符合GB50016-2014的10.3.1条相关规定。

2、未明确消防线路敷设防火要求，不符合GB50016-2014的10.1.10条相关规定。
二、强制性标准

1、卫生间未采用具有防溅电器附件的插座，安装高度低于1.5m。不符合GB5055-2011的8.0.6条相关规定。
2、火灾应急疏散照明自备蓄电池时，应采用LED灯。详见DGJ32/J173-2014的10.3.13条规定。

3、按照GB50981-2014的相关规定，补充电气设备抗震措施设计（具体措施）。
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、设计依据：GB50016-2006、GB50343-2004、GB50034-2004均已废止。
2、设计人签名不识。

3、配电系统图太小，无法看清，应适当放大。



	设计人
	
	专业负责人
	王晶
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	三吕故居布展工程

	设计编号
	
	设计人
	

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	
	专业负责人
	王晶
	注册师
	


