江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-125      
项目名称：丹阳市吴塘初级中学多功能报告厅装饰设计
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年08月16日     
江苏省建设厅制

丹阳市吴塘初级中学：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           多功能报告厅装饰设计   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年08月16日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	多功能报告厅装饰设计

	
	建设单位
	丹阳市吴塘初级中学
	项目地址
	皇塘

	
	建筑面积
	报告厅面积441.7㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上：1层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


室内装饰设计（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市吴塘初级中学
	工程名称
	多功能报告厅装饰设计

	设计编号
	DY17-024
	设计人
	潘虎

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
1、本次审查仅限于室内装修，未改变原工程的防火设计和结构设计（消防设计部分尚需专业消防部门审查）。

2、控制好室内环境质量，应按Ⅰ类控制，分别写出五项污染物的具体限值。

3、建议增加设计说明：所有的木制品均应符合《装饰装修木制品应用技术规程》DGJ/32J128-2011。

4、顶部吊顶的各种受力件请结构专业再核查一下，是否安全可靠？


	设计人
	潘虎
	专业负责人
	张新方
	注册师
	张新方


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市吴塘初级中学
	工程名称
	多功能报告厅装饰设计

	设计编号
	DY17-024
	设计人
	陈延强

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、按照GB50981-2014的相关规定，补充电气设备抗震措施设计。（具体措施）
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、总电箱AP设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。（注明信号线的型号、规格和敷设方式）



	设计人
	陈延强
	专业负责人
	毛伟中
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市吴塘初级中学
	工程名称
	多功能报告厅装饰设计

	设计编号
	DY17-024
	设计人
	陈延强

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	陈延强
	专业负责人
	毛伟中
	注册师
	


