江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2017-274      
项目名称：江苏鱼跃医用器材有限公司9#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2017年08月04日   
江苏省建设厅制

江苏鱼跃医用器材有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的9#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2017年08月04日

                           （审查机构公章）

（附1页审查意见）

鱼跃9#厂房17-122  （  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	9#厂房
	
	2F
	框架
	桩基
	
	无
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无

二、违反强制性标准方面

1、建筑场地属于抗震一般地段有误，不符合GB50011-2010（2016年版）第4.1.1条（场地内存在暗塘，且暗塘深达5.8m）。

3、 其他

1、建筑场地环境类型为II类欠妥，宜按DGJ32/TJ208-2016执行。

2、请提供邻近场地的水质分析资料，并确认在干湿交替情况下地下水和土对砼中钢筋是否具有弱腐蚀性。

3、根据勘探点平面图，场地边道路中心标高14.2m（黄海），场地西北角标高10.78m左右，须进行回填，再加上场地的大部分位于暗塘内，则场地内填土厚度（暗塘深度+回填）局部达到7.0m左右，采用浅基础欠妥，建议提供桩基设计参数及桩基设计等级，同时补充负摩阻力系数。

4、请将工程负责人的注册岩土章补盖上。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


