江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-259          
项目名称：江苏丹阳农商银行股份有限公司丹阳农商
银行横塘支行消防水池及泵房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年08月16日     
江苏省建设厅制

江苏丹阳农商银行股份有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           丹阳农商银行横塘支行消防水池及泵房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年08月16日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	丹阳农商银行横塘支行消防水池及泵房

	
	建设单位
	江苏丹阳农商银行股份有限公司
	项目地址
	横塘

	
	建筑面积
	？㎡、106立方米
	建筑总高度
	-3.60m

	
	建筑层数
	地上1层 、地下1层 
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 剪
	基础形式
	筏板基础

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏丹阳农商银行股份有限公司
	工程名称
	丹阳农商银行横塘支行消防水池及泵房

	设计编号
	17-200

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、泵房耐火等级二级错误。

2、缺建筑面积。

3、消防泵房的门下槛应有挡水措施。



	设计人
	沃洪群
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏丹阳农商银行股份有限公司
	工程名称
	丹阳农商银行横塘支行消防水池及泵房

	设计编号
	17-200

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、GBZ－2竖向筋小于池壁竖向筋。

四、设计深度

1、水池顶板平面图中板厚及配筋不详。结施2池壁配筋大样图中顶板配筋小于计算值。

2、水池顶2轴梁配筋可能偏小于计算值。 

3、宜作池壁裂缝宽度验算。



	设计人
	何江华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	眭  亮
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏丹阳农商银行股份有限公司
	工程名称
	丹阳农商银行横塘支行消防水池及泵房

	设计编号
	17-200

	一、强制性条文

（无） 
二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他
1，应提供压力开关启泵值。

2，水池进水应单独计量。

3，应标注进水主管、水池排空管、溢水管转弯处标高，确保进水空气间隙、溢水管直线长度和水池排空。溢水排水管底标高需明确，做到间接排水。

4，平面与原理图多处不一致，进水控制阀、平面设置泵前过滤器（需符合规范要求）、原理图泵后总管无阀门。

5，水池通气管一般设两根，并有空气流动的措施。

6，泵房集水井有效容积不宜小于泵5min流量。


	设计人
	张红霞
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏丹阳农商银行股份有限公司
	工程名称
	丹阳农商银行横塘支行消防水池及泵房

	设计编号
	17-200

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	江苏丹阳农商银行股份有限公司
	工程名称
	丹阳农商银行横塘支行消防水池及泵房

	设计编号
	17-200

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、设计说明中引用的国标图集99D562、03D501-4己废止，应采用新版图集。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	防雷设施
	


农商银行消防水池及泵房17-083（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	消防水池及泵房
	
	-1F
	钢筋砼
	筏板/桩筏基础
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

2、 违反强制性标准方面

1、基坑安全等级为一级有误，不符合JGJ120-2012第3.1.3条（应为二级）。

3、 其他

1、建筑场地环境类型请执行DGJ32/TJ208-2016规范。

2、建议基坑采用“排桩支护+深层搅拌桩止水帷幕”欠妥，基坑载挖深度仅4.0米，请重新复核支护建议。

3、报告责任表中缺工程负责人的注册章印，请补盖上。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	丁卫
	注册师
	高山三


