江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-124      
项目名称：丹阳投资集团有限公司三吕故居布展工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年08月18日     
江苏省建设厅制

丹阳投资集团有限公司：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           三吕故居布展工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年08月18日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	三吕故居布展工程

	
	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	项目地址
	城区

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	三吕故居布展工程—视频监控系统

	设计编号
	
	设计人
	李银梅

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

（无）


	设计人
	李银梅
	专业负责人
	凌霞
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	三吕故居布展工程—视频监控系统

	设计编号
	
	设计人
	李银梅

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、应确定本建筑物电子信息系统雷电防护等级，并选用适配的信号线路SPD。详见GB50343-2012的4.3.1条、5.4.4条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、室外摄像机立杆安装时，视频、电源、控制传输线缆应应取防雷接地措施。参见JGJ310-2013的9.5.5条规定。


	设计人
	李银梅
	专业负责人
	凌霞
	注册师
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳投资集团有限公司
	工程名称
	三吕故居布展工程—视频监控系统

	设计编号
	
	设计人
	张炳华

	一、绿建设计部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）其它

无

二、其他部分

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

无

（三）、系统可靠性及其他

1、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002已废止。

2、宜对美术展示空间的自然排烟条件进行要求。



	设计人
	张炳华
	专业负责人
	郦文秀
	注册师
	


