江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-268          
项目名称：开发区公共卫生服务大楼装修项目开发区
公共卫生服务大楼消防水泵房及消防水箱
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年08月22日     
江苏省建设厅制

开发区公共卫生服务大楼装修项目：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           开发区公共卫生服务大楼消防水泵房及消防水箱     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年08月22日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	开发区公共卫生服务大楼消防水泵房及消防水箱

	
	建设单位
	开发区公共卫生服务大楼装修项目
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	99㎡
	建筑总高度
	5.70m 

	
	建筑层数
	地上：1层  
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	筏板基础

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	开发区公共卫生服务大楼装修项目
	工程名称
	开发区公共卫生服务大楼消防水泵房及消防水箱

	设计编号
	2016-058

	一、初步意见

1、本设计于2016年5月审查，给出审查意见，但至今未见有回复意见，设计图纸审查因此也没有通过。本次收到的图纸，含2016.11的一套修改图、2017.4的一套修改图，而且两套图纸互相矛盾！必须作废其中一套！

2、不应按照修改图设计，应重新设计出图。

二、其它

1、“项目负责人”一栏没有人签字？

2、水泵房、水箱，冒出地面5700mm高，是否会遮挡大楼一层的采光，请复核并告知结果。另外与建筑一侧的水泵房的防火间距3200mm，怎么考虑？

3、总平面图指北针没有，东南西北也看不出来。


	设计人
	王劲
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张金星
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张金星
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	张金星
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	开发区公共卫生服务大楼装修项目
	工程名称
	开发区公共卫生服务大楼消防水泵房及消防水箱

	设计编号
	2016-058

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
1、平法图集11G101－1已废止。



	设计人
	潘锁中
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	真宏瑄
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	真宏瑄
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	真宏瑄
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	开发区公共卫生服务大楼装修项目
	工程名称
	开发区公共卫生服务大楼消防水泵房及消防水箱

	设计编号
	2016-058

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1，喷淋泵吸水管上设置过滤器，应符合《水消规》GB50974-2014 5.1.15条。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1，应提供喷淋和消火栓系统压力开关启泵值。

2，进水管路接水池的U型部分（在水泵吸水管的两条支路间）应增设阀门，否则2-1和1-2泵之间的阀门没有分段作用。

3，变更通知单调整水池容积，应明确是成品水箱尺寸还是液位调整，提供水池最低有效水位，确保吸水口液面保护高度，并取消水箱室外消火栓接口。

4，明确水箱是否室外明露，若明露则人孔和进出口阀门均应有保护措施，进水水力控制阀前宜设过滤器。



	设计人
	沈杰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	周玉娟
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	周玉娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	开发区公共卫生服务大楼装修项目
	工程名称
	开发区公共卫生服务大楼消防水泵房及消防水箱

	设计编号
	2016-058

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、建设单位不详。

2、设计说明中引用的设计规范GB50343-2004及国标图集99D501均已废止，应及时更新。 



	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李银梅
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱仁和
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	开发区公共卫生服务大楼装修项目
	工程名称
	开发区公共卫生服务大楼消防水泵房及消防水箱

	设计编号
	2016-058

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、火灾自动报警系统应设置适配的SPD。


	设计人
	范利平
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李银梅
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	朱仁和
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


