江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-126      
项目名称： 丹阳市全州中心幼儿园装饰设计 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年08月17日     
江苏省建设厅制

丹阳市全州中心幼儿园：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           装饰设计   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年08月17日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	装饰设计

	
	建设单位
	丹阳市全州中心幼儿园
	项目地址
	全州

	
	建筑面积
	8331.37㎡
	建筑总高度
	16.348m

	
	建筑层数
	地上：4层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	中 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市全州中心幼儿园
	工程名称
	装饰设计

	设计编号
	DY17-025-1
	设计人
	李冲霄

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、四层新增加的档案室、储藏室的门应为乙级防火门（建规6.2.3-4条）。

三、安全隐患

1、本建筑属于人员密集场所，布置比较复杂，仅从“装饰图纸”来看，尚有违反建筑规范（强制性标准）的情况存在，会造成一定的安全隐患。故请装饰设计人员再次复查“原建筑设计全部图纸”，并确认全部设计与原建筑设计一致。

2、有多处室内墙体有增加（如一层医务、二层美工及教办、三层的音控、四层机房及档案、各层的盥洗间），墙体下方的结构荷载如何解决？应由结构设计师给出明确的结论！

四、其他

1、本次设计审查仅限于室内装修设计，不涉及消防（应由专业的消防部门审查）、节能和结构等内容。

2、消防设计需消防部门批准，方可施工。

3、建议增加设计说明：所有的木制品均应符合江苏省标准《装饰装修木制品应用技术规程》DGJ/32J128-2011。

4、建议增加设计说明：控制好室内环境质量（按Ⅰ类控制）。检测项目为甲醛、苯、氨、TVOC 、氡五项指标（具体数值应明确列出）。

5、设计说明：防火规范（建规87版、高规95版）已经作废。

6、原设计1-3层的设备间的甲级防火门不应取消，改为普通木门？

7、原建筑的概况交待不详：建筑基本概况、建筑总面积应提供（或提供装修造价等规模情况）。



	设计人
	李冲霄
	专业负责人
	张新方
	注册师
	张新方


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市全州中心幼儿园
	工程名称
	装饰设计

	设计编号
	DY17-025-1
	设计人
	袁伟芬

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1，消防水箱溢水管径不应小于DN100，《水消规》GB50974-2014  5.2.6.9条。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1，本工程消防系统一层应与室外消防管道共同组成环网，应图示室外成环部分，并设置必要的阀门。

2，一、三层喷淋末端宜采用排水漏斗排放(服务5个喷头可直接接入），以便可能临时末端测试时间接排放。

3，二层1/10-1/14轴部分寝室门边增补喷头距离过近，相互影响。



	设计人
	袁伟芬
	专业负责人
	黄海峰
	注册师
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市全州中心幼儿园
	工程名称
	装饰设计

	设计编号
	DY17-025-1
	设计人
	陈延强

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、灯光疏散指示标志的间距在走道的转角区，不应大于1.0m。详见GB50016-2014的10.3.5-2条相关规定和国标图集13J811-1、页10-4的图示2。

2、敷设在同一电缆井内的消防配电干线末采用矿物绝缘类不燃性电缆，不符合GB50016-2014的10.1.10条第3款规定。

三、安全隐患

（无）
四、其他

1、补充防火门监控系统设计。

2、补充竖向配电系统图。

3、四层楼梯间缺疏散指示标志。

4、一层平面图，应标出进出建筑物的火灾自动报警系统线缆位置。


	设计人
	陈延强
	专业负责人
	毛伟中
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市全州中心幼儿园
	工程名称
	装饰设计

	设计编号
	DY17-025-1
	设计人
	陈延强

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、引用的国标图集02D502己废止，应采用新版图集。
2、火灾自动报警系统应设置适配的SPD。


	设计人
	陈延强
	专业负责人
	毛伟中
	注册师
	


