江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-281          
项目名称：丹阳市司徒镇人民政府全州中心幼儿园门卫
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年08月25日     
江苏省建设厅制

丹阳市司徒镇人民政府：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           全州中心幼儿园门卫     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年08月25日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	全州中心幼儿园门卫

	
	建设单位
	丹阳市司徒镇人民政府
	项目地址
	司徒

	
	建筑面积
	76.38㎡
	建筑总高度
	3.75m


	
	建筑层数
	地上：1层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	独立基础

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	丹阳市司徒镇人民政府
	工程名称
	全州中心幼儿园门卫

	设计编号
	DY17-025-4
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	□甲类 65％    
■乙类 50％

	一、建筑专业

（无）
二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市司徒镇人民政府
	工程名称
	全州中心幼儿园门卫

	设计编号
	DY17-025-4

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	李冲霄
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	张新方
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	张新方
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	张新方
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市司徒镇人民政府
	工程名称
	全州中心幼儿园门卫

	设计编号
	DY17-025-4

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
（无）

四、其他
1、缺结构专业绿建专篇。

2、结构专业负责人宜由注册结构师担任。



	设计人
	束  斐
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	鲁海鹰
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	姚振国
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王洪标
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市司徒镇人民政府
	工程名称
	全州中心幼儿园门卫

	设计编号
	DY17-025-4

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	袁伟芬
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	黄海峰
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	黄海峰
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市司徒镇人民政府
	工程名称
	全州中心幼儿园门卫

	设计编号
	DY17-025-4

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、未说明消防控制室应有相应的竣工图纸、设备使用说明书、操作规程、值班记录等文件资料，不符合GB50116-2013的3.4.4条规定。

三、强制性标准

1、消防控制室应设置图形显示装置，详见GB50116-2013的6.9节规定。

2、火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。详见GB50116-2013的10.1.4条规定。

四、安全隐患
（无）

五、其他

1、设计依据补充GB50116-2013。


	设计人
	贾成云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	毛伟中
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	周依风
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市司徒镇人民政府
	工程名称
	全州中心幼儿园门卫

	设计编号
	DY17-025-4

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、火灾自动报警系统应设置适配的SPD保护。


	设计人
	贾成云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	毛伟中
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周依风
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


