（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市天怡房屋开发有限责任公司
	工程名称
	凤凰郡人防地下室

	设计编号
	16-195

	1、修改图：03A/17图中，防火分区2与7#楼连接的东侧通道附近的车位喷头距R-N轴外墙距离超1.7米。


	设计人
	贡伟荣                             
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


