（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳港奇车辆部件公司
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	17-075

	四、其他

2、采用120mm岩棉是墙体达到1.0h，用于屋面时达不到1.0h，还是不够的（建规P422、435页）。

3、开间尺寸、总尺寸都变了，平面图应重新出。



	设计人
	钱凯
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


