江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-272          
项目名称：丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
中南·悦府园一、二期项目二期地下室
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年08月21日     
江苏省建设厅制

丹阳中南锦腾房地产开发有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           中南·悦府园一、二期项目二期地下室     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年08月21日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	中南·悦府园一、二期项目二期地下室

	
	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	项目地址
	城 区

	
	建筑面积
	19502㎡
	建筑总高度
	-4.750m

	
	建筑层数
	地下：1层  
	耐火等级
	一 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩筏基

	
	规 模
	
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏筑森建筑设计股份有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·悦府园一、二期项目二期地下室

	设计编号
	2017131Z1-CK2

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、丹阳市有文件要求新建车库内应设置电动车辆的充电设施（车库建筑设计规范3.2.13条）。
2、排风口应超出地面2.50m（车库规范3.2.8条）。

3、有许多的上翻梁，是结构需要？请再仔细核对一下。

4、消防登高场地占用绿化用地一侧应做成硬质地面，应能承受重型消防车的压力（新建规7.2.2.3条）。

5、车位、柱网、车道等，均已经到了规范的极限了，请再自查一下，以防不足。



	设计人
	徐帆
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	符光宇
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	韩海侠
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	符光宇
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·悦府园一、二期项目二期地下室

	设计编号
	2017131Z1-CK2

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 挡土外墙的竖向和水平分布筋的配筋率宜满足JGJ3-2010-12.2.5条≮0.30%规定。

2. 计算书：

1）地下室信息中各参数应填写正确，能准确反映地下水位标高及室外填土标高等。

2）提供的顶板、梁裂缝宽度超出GB50010-2010（2015年版）-表3.4.5的限值。

3）4#楼与底板相连处的模型与图纸不符，且应与大底盘脱开设计。

4）14#楼与地库仅一边相连，14#主楼计算时取四周带地下室计算不妥，同时采光井未设基础，也未抗浮计算。

5）地下室外侧墙、柱需提供抗浮计算。

6）提供梁、板上荷载计算统计过程。

四、设计深度
1. 抗震等级不同的框柱不应编同一个号，因为抗震构造设置不同。

2. 结施-11：1/P、2/Q、1/1/S、1/AA等外墙拐角处宜设框柱。

3. 塔楼地下室顶板与纯地下室顶板高差大，采取的措施不能有效合理的解决传力路径。

4. 外挡土墙在楼层处设暗框梁应注明截面尺寸。

5. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。


	设计人
	王海龙
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	王同乐
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	王同乐
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	王同乐
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·悦府园一、二期项目二期地下室

	设计编号
	2017131Z1-CK2

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1 消火栓系统图总管管经应标注。

2 喷淋平面图V-W轴与5-9轴之间及V-T轴与5-7轴之间支管管经有错，其余请自较。

3 喷淋平面图局部喷头间距小于2.4米，局部区域缺喷头保护。



	设计人
	冯先礼
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	王建军
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	王建军
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·悦府园一、二期项目二期地下室

	设计编号
	2017131Z1-CK2

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、配电室（间）、风机房火灾应急照明最少持续供电时间应≥180min，且不低于正常照明照度。详见JGJ16-2008的13.8.6条规定。

2、配电室（间）应设置消防专用电话分机，详见 GB50116-2013的6.7.4条规定。
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、补充防火分区示意图。

2、补充CO报警系统图、CO探测器信号与风机联锁控制原理图、CO探测器安装高度说明。


	设计人
	陈星宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	杨晓东
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨晓东
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·悦府园一、二期项目二期地下室

	设计编号
	2017131Z1-CK2

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、火灾自动报警系统应设置适配的SPD。


	设计人
	陈星宇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	杨晓东
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	杨晓东
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（暖通）专业审查意见

	建设单位
	丹阳中南锦腾房地产开发有限公司
	工程名称
	中南·悦府园一、二期项目二期地下室

	设计编号
	2017131Z1-CK2

	一、绿建设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
无

二、其他部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）、系统可靠性及其他
1、GB50176-93已废止。

2、未见出地面排风口的相关图纸，地下室排风系统应采取有效的降噪消声措施，不得对周边环境的影响；采光井补风，应明确有效进风百叶的最小面积。



	设计人
	何莹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	朱加友
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	雷栋
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


