（暖通）专业审查意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	丹阳鱼跃医疗产业园9#厂房

	设计编号
	16-078-9

	一、绿建设计部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）其它
无

二、其他部分
（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准
无

（三）、系统可靠性及其他
1、GB50243-2002已废止。

2、疏散通道是否属于防火分区二，如不属于则不能与防火分区二排烟系统共用。

3、不划分防烟分区的排烟系统宜设置同时开启的措施。



	设计人
	张炳华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	郦文秀
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	郦文秀
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


