（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏鱼跃医用器材有限公司
	工程名称
	丹阳鱼跃医疗产业园9#厂房

	设计编号
	16-078-9

	1、竖向配电系统图，消防配电干线未采用矿物绝缘电缆，重新出图。

2、漏电报警系统图，缺漏电报警电流值设定。


	设计人
	李银梅
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


