江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-242          
项目名称： 江苏宏鑫隆家纺限公司1#车间 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年08月02日     
江苏省建设厅制

江苏宏鑫隆家纺限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           1#车间     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年08月02日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	1#车间

	
	建设单位
	江苏宏鑫隆家纺限公司
	项目地址
	吕城

	
	建筑面积
	2344.2㎡
	建筑总高度
	11.40m 

	
	建筑层数
	地上：3层（局部4层）  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	3层、跨度8m
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏宏鑫隆家纺限公司
	工程名称
	1#车间

	设计编号
	16-1-014-1

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

1、本厂房设计的生产火灾危险性分类是“丙2类”，具体是什么户外用品？（建设方及负责人应提供依据：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

2、图本建筑怎么看都像个“办公楼”，有隐藏设计的嫌疑，请再次提醒使用方：本工程不得当作办公楼使用！

四、其他                                                                                                              

1、大玻璃幕墙详图是隐框的画法，应明确不是隐框玻璃幕墙，避免施工错误。

2、屋面做法表的结构找坡，错误。

3、幕墙楼层处的防火封堵（2#大样），应上下均封堵（参见建规6.2.5条）。

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载 


	设计人
	殷岛琦
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏宏鑫隆家纺限公司
	工程名称
	1#车间

	设计编号
	16-1-014-1

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、框架结构楼梯与主体结构整浇，未参与结构整体计算，不符合《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）第6.1.15－2条。

2、工业建筑重力荷载代表值的活载组合值系数取0.5，不符合《建筑抗震设计规范》GB50011－2010（2016年版）第5.1.3条。（宜取0.8~1.0）

3、部分框架梁非加密区箍筋配置量小于计算值，不符合建筑抗震设计规范GB50011-2010第5.4.2条规定。请全面核查。

四、设计深度。

1、缺楼板配筋简图，缺梁裂缝及挠度计算，请核查。

2、基础需作软弱下卧层验算。



	设计人
	束伟华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	许国庆
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏宏鑫隆家纺限公司
	工程名称
	1#车间

	设计编号
	16-1-014-1

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	赵苏丹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏宏鑫隆家纺限公司
	工程名称
	1#车间

	设计编号
	16-1-014-1

	一、强制性条文

1、车间总建筑面图大于3000m2，未设置火灾报警系统，不符合GB50016-2014的8.4.1条相关规定。

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、总电箱AM1-1设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室声光报警器。标明报警声光信号线路型号、规格及其敷设方式。



	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	江苏宏鑫隆家纺限公司
	工程名称
	1#车间

	设计编号
	16-1-014-1

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、国标图集99D562、03D501-4己废止，应采用新国标图集。  


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


