江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-243          
项目名称： 江苏宏鑫隆家纺限公司2#车间 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年08月02日     
江苏省建设厅制

江苏宏鑫隆家纺限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           2#车间     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年08月02日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	2#车间

	
	建设单位
	江苏宏鑫隆家纺限公司
	项目地址
	吕城

	
	建筑面积
	9053.15㎡
	建筑总高度
	22.68m 

	
	建筑层数
	地上：5层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	3层、跨度11m、吊车5T
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏宏鑫隆家纺限公司
	工程名称
	2#车间

	设计编号
	16-1-014-2

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

1、本厂房设计的生产火灾危险性分类是“丙2类”，具体是什么户外用品？（建设方及负责人应提供依据：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

四、其他                                                                                                              

（无）


	设计人
	沃洪群
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏宏鑫隆家纺限公司
	工程名称
	2#车间

	设计编号
	16-1-014-2

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1、框架结构楼梯与主体结构整浇，未参与结构整体计算，不符合《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）第6.1.15－2条。

2、工业建筑重力荷载代表值的活载组合值系数取0.5，不符合《建筑抗震设计规范》GB50011－2010（2016年版）第5.1.3条。（宜取0.8~1.0）

四、设计深度

1、缺钢吊车梁计算书。

2、电梯井处承台标高不足。



	设计人
	束伟华
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭  亮
	强制性标准
	2
	
	结构设计 
	

	审核人
	许国庆
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭  亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏宏鑫隆家纺限公司
	工程名称
	2#车间

	设计编号
	16-1-014-2

	一、强制性条文

1，本工程为两个湿式报警阀系统，应在三层、五层均应设末端试水装置，其余楼层可安装试水阀，必要时连接试水装置，但是为保证孔口出流的条件，排水管宜设排水漏斗，不宜预留试水阀排水接口。《喷规》GB50084-2001(2005版）  6.5.1条。

二、强制性标准

1，喷头与端墙距离1750MM,不符《喷规》GB50084-2001(2005版）。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1，2-3轴、11-13轴喷头缺纵向定位尺寸。

2，厕所、盥洗室宜喷淋保护。

3，流指、减压阀前后应保证足够的直线长度；楼层喷淋管网最低处应有泄水阀，管道坡向泄水阀，一般设于流指后，不建议末端替代，以末端替代，不应设堵头，除非泄水管路小于5个喷头。

4，应提供各给水分区压力，加压区供水箱时应采用水力阀控制。



	设计人
	赵苏丹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏宏鑫隆家纺限公司
	工程名称
	2#车间

	设计编号
	16-1-014-2

	一、强制性条文

（无）

二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、总电箱AM1-1设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室声光报警器。标明报警声光信号线路型号、规格及其敷设方式。

2、补充消防设备电源监控器设计。



	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	江苏宏鑫隆家纺限公司
	工程名称
	2#车间

	设计编号
	16-1-014-2

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、国标图集99D562、03D501-4己废止，应采用新国标图集。  


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


