江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-107      
项目名称：丹阳市访仙镇人民政府消防大队访仙中队
营房装修工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年08月07日     
江苏省建设厅制

丹阳市访仙镇人民政府：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           消防大队访仙中队营房装修工程   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年08月07日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	消防大队访仙中队营房装修工程

	
	建设单位
	丹阳市访仙镇人民政府
	项目地址
	访仙

	
	建筑面积
	948.65㎡
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	地上：3层（局部4层）
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	
	建筑类别
	三 类

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	丹阳市建设监理中心有限公司
	资质等级
	丙 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市访仙镇人民政府
	工程名称
	消防大队访仙中队营房装修工程

	设计编号
	16-006
	设计人
	蔡亮

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
1、请结构人员考虑：一层增加砖墙的基础怎么做？二层与三层增加的轻质隔墙的质量要求？三层增加楼梯开口结构怎么加固？本套图纸应该有结构图纸。已经涉及局部“结构改动”、局部“使用功能变化”，应先保证结构安全后，再装修设计（建筑装修验收规范3.1.5条）。

2、应说明本建筑剩余的合理使用年限（房龄？）。

3、控制好室内环境质量，应按Ⅰ类控制，分别写出五项污染物的具体限值。

4、本次审查仅限于室内装修，且设计不应改变原工程的防火设计和结构设计，并得到原设计单位的认可（签字、盖章）。消防设计部分尚需专业消防部门审查。

5、车库规范要求，一层车库应与其它部分有防火（墙、门）分隔，难道消防建筑有特殊的依据？

6、增加的木楼梯耐火等级如何满足规范要求？

7、矿棉板吊顶是B1级吗？屋面保温层采用的HX板已经淘汰，且不是A级，完全可以采用XPS板。



	设计人
	蔡亮
	专业负责人
	王科峰
	注册师
	王科峰


