江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-256          
项目名称：江苏双一机电制造有限公司5#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年08月08日     
江苏省建设厅制

江苏双一机电制造有限公司：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           5#厂房     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年08月08日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	5#厂房

	
	建设单位
	江苏双一机电制造有限公司
	项目地址
	延陵

	
	建筑面积
	2707㎡
	建筑总高度
	9.64m

	
	建筑层数
	地上：1层 
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	门式轻钢
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	1层、跨度20.0m、吊车10T
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏双一机电制造有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	17-083-1

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

1、厂房用于金属冷加工，具体是什么物品？（建设方及负责人应提供：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

四、其他

1、火灾危险性等级戊类，应写明具体的产品（什么金属制品？）。且请增加说明：如果使用方改变使用性质以及生产的产品改变丁类火灾危险性时，本项目需全面重新修改设计，特别是消防设计、还应重新报审查合格，否则不得继续使用。 

2、设计说明，屋面排水坡度2%等，错误！

3、请再复合一下规划是否一致？

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载 


	设计人
	陈彬
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	周晓跃
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏双一机电制造有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	17-083-1

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 砼结构总说明中五条：结构砼设耐久性基本要求不符合GB50011-2010（2015年版）-表3.5.3规定；钢结构总说明中三.1条：±0.00标高为黄海标高2.40m与地勘报告BM=10.00m假设标高不一致，且地勘报告平面布置与建筑总图位置及编号不符。

2. 采用砌体墙做维护墙体时，墙体墙的重量应沿高度分配到不少于两个质量集中点钢柱的附加质量，参与钢架横向水平地震作用计算，GB50022-2015-6.2.4条规定。

3. 牛腿悬臂端高度不应小于根部高度的1/2，钢柱在吊车梁顶面与之相连处须加设一道与梁平行的加劲肋。牛腿在柱上翼缘的做法详GB50022-2015-10.2.10条规定。

4. 计算书：

1）提供雨篷、系杆计算书，并验算雨篷抗倾覆力矩。

2）总信息中钢架柱顶位移限值不符合GB50022-2015-3.3.1条规定。沿口处檩条还需考虑雪堆载不利影响。柱间支撑计算书上编号与图纸不符，无法对应审图，下柱柱间支撑宜设计成爬梯式。

3）有吊车门式轻钢结构不宜采用砌体维护墙；基础计算砌体维护墙荷载作用力方向输入有误，重新复算基础底面积。

四、设计深度
1. 基础砼强度等级砼结构总说明与GJ-1图上说明不一致；钢架材质型号钢结构总说明与GJ-1平面图和大样图上说明不一致，不一一举例说明，请设计人员自行复核，应按GB50022-2015新要求编写钢结构总说明。未提供天沟结构图。


	设计人
	睢 坚
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	

	审核人
	许国庆
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏双一机电制造有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	17-083-1

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1,1-3轴区域无法双栓保护。《水消规》GB50974-2014 7.4.6条。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1，核查厂房灭火器配置火灾危险性等级，若以中危险配置，保护距离不足。



	设计人
	 赵苏丹
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	 赵苏丹
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	 贡伟荣
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏双一机电制造有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	17-083-1

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、细化电气设备抗震措施（措施要具体）。


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	江苏双一机电制造有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	17-083-1

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


双一机电1-3#厂房等11（勘）474（  勘察  ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	1#厂房
	
	1F
	钢结构
	浅基础
	15.0m
	无
	乙级
	III类

	2#厂房
	
	1F
	钢结构
	浅基础
	15.0m
	无
	乙级
	III类

	3#厂房
	
	1F
	钢结构
	浅基础
	15.0m
	无
	乙级
	III类

	业务用房
	
	3F
	框架
	浅基础
	5.0m×6.0m
	无
	乙级
	III类

	附房
	
	1F
	框架
	浅基础
	4.0m×9.0m
	无
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

无。

二、违反强制性标准方面

1、拟建物为丙类建筑，层数小于10层且高度小于30m，其中“30”有误，不符合GB50011-2010第4.1.3条第3款。

2、拟建业务用房场地桩基设计等级未提供，不符合JGJ94-2008第3.1.2条。

3、剖面图6-6’的C12与J13间、J13与C11间、剖面图7-7’的J14与C17间、C17与J12间均未加密勘探点，不符合JGJ94-2008第3.2.2条。

3、 其他

1、土层剪切波速估算中③层淤泥质粉质粘土80m/s是否估小了，请复核，并确认是否存在震陷的可能性。

2、请将工程负责人的注册岩土章补盖上，或者出具工程负责人变更说明。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	陈国平
	注册师
	高山三


