江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-235          
项目名称：  丹阳市永兴化工机械厂厂房  
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年07月24日     
江苏省建设厅制

丹阳市永兴化工机械厂：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年07月24日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	厂房

	
	建设单位
	丹阳市永兴化工机械厂
	项目地址
	延陵

	
	建筑面积
	6957㎡
	建筑总高度
	钢结构部分13.75m

框架部分11.70 m

	
	建筑层数
	钢结构部分 地上1层

框架部分 地上4层
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	门式轻钢\框架
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	钢结构部分1层、跨度20m、吊车10T，

框架部分4层、跨度8m。
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	江苏文博建筑设计有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市永兴化工机械厂
	工程名称
	厂房

	设计编号
	17-1-101

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

1、本厂房设计的生产火灾危险性分类是“戊类” ？具体是什么产品？（建设方及负责人应提供依据：生产物品、厂房火灾类别情况说明及使用承诺书）。

四、其他

1、本建筑沿街部分怎么看都像个“办公楼”，有隐藏设计的嫌疑，应提醒使用方：本工程不得当作办公楼使用！

2、内天井式楼梯的扶手高度应全部达到1050mm以上。

3、玻璃幕墙在空厅内侧也要加防坠落的雨棚。

4、每层的设备间是什么设备？需要防火门分隔吗？

5、曼隆品牌的电梯是建设单位提供的吗？

6、建8/11图的楼梯栏杆大样4与建9/11图的楼梯栏杆大样矛盾。

注：情况说明及承诺书模版可由丹阳市审图信息网www.dysstzx.com下载 


	设计人
	陈超
	安全隐患
	1
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	周晓跃
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	周晓跃
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市永兴化工机械厂
	工程名称
	厂房

	设计编号
	17-1-101

	一、强制性条文

1. 经抽查：结施-9/24图中18~19交Q轴框梁在跨中梁底钢筋配置量小于计算量。不符合GB50010-2010-3.3.2条规定。请全面核查。

二、安全性问题 

（无）

三、强制性标准  

1. 结施-7/24：19/B轴KZ15在基础顶~7.77m标高为穿层柱，应复核X向的计算长度及配筋；并应按柱长配纵筋和箍筋加密区。

2. 框架应考虑楼梯构件的影响，须对楼梯周边的梁、柱构件进行加强，GB50011-2010-6.1.15-2条规定。所有楼梯间的梁托柱框梁均应加强。

3. 牛腿悬臂端高度不应小于根部高度的1/2，牛腿在柱上翼缘的做法详GB50022-2015-10.2.10条规定。吊车梁在牛腿顶面处的垫板厚度图纸标注不一。

4. 计算书：

1）提供檩条、墙檩、系杆等构件计算书。

2）总信息中钢架柱顶位移限值不符合GB50022-2015-3.3.1条规定。沿口处檩条还需考虑雪堆载不利影响。

四、设计深度
1. 结施-4/24：锚栓直径小于42不宜采用机械锚固。

2. 结施-13/24：TB1与TB2相连处板底钢筋互为矛盾。梯柱截面高度宜加大。结施-18/24：A、T等轴上底部窗户上部的檩条只有斜拉条，没有垂直拉条，不符合墙檩稳定设置。

3. 基础砼强度等级砼结构总说明与GJ图上说明不一致。

4. 结施-24/24：1.5mm厚不锈钢板天沟不满足受力要求，补全天沟详图。


	设计人
	费巧云
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	眭 亮
	强制性标准
	4
	
	结构设计 
	1

	审核人
	许国庆
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	眭 亮
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市永兴化工机械厂
	工程名称
	厂房

	设计编号
	17-1-101

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1，底层消防埋地管检修时，XL-3和XL-4同时关闭。《水消规》GB50974-2014   8.1.6.1条。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1，四层平面E-Q轴区域似乎为架空层（有结构柱、顶板），架空层应设消火栓，请核查建筑图纸。核查屋面层是否有上人措施，否则试验消火栓难以使用。



	设计人
	邹颖
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	1
	
	
	

	审核人
	赵苏丹
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市永兴化工机械厂
	工程名称
	厂房

	设计编号
	17-1-101

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
1、电源引自何处不详。（设计说明中应作交待）


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	丹阳市永兴化工机械厂
	工程名称
	厂房

	设计编号
	17-1-101

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）

四、其他
（无）


	设计人
	钟国洪
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	凌 霞
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	凌 霞
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


