
暖通专业施工图设计技术审查意见

	项目名称
	南京师范大学中北学院（丹阳）项目  图书馆   （绿建三星）

	可再生能源
	
	面积： ㎡
	装机容量
	Kw
	占采暖空调负荷比例
	

	一、绿建设计部分

（一）、强制性条文

无
（二）、强制性标准
1、计算书与绿建专篇中的围护结构（墙、窗、屋面）传热系数均不符，请重新核实其传热系数，计算、根据计算结果调整空调设备系统。
（三）其它
1、设备表中性能参数不完整，热泵机组性能系数与专篇不一致。
二、其他部分

（一）、强制性条文

1、根据现计算结果，冷水机组的选择不符合GB50736-2012第8.2.2条。

2、排烟风管、事故通风风管及相关设备应采用抗震支吊架，GB50981-2014第5.1.4条。

3、地源热泵系统方案设计前，应进行工程场地状况调查，并对浅层地热能资源进行勘察，确定地埋管换热系统实施的可行性与经济性。
（二）、强制性标准

1、常闭排烟口（排烟防火阀）应具备手动和自动开启措施，GB50045-95第8.4.4条。
（三）、系统可靠性及其他

1、专篇中DGJ32/J08-2008/GB0176-93已废止；《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2009错误，应为GB50981-2014;设计依据缺《图书馆设计规范》。

2、小于20层的建筑，防烟系统开启的加压送风口为两层，设计说明中为3层。

3、设计说明中“办公区域排烟管道采用50mm厚带铝箔离心玻璃棉隔热”；该建筑未见办公区域，其它区域也应排烟管道也应按该要求执行，GB50045-95第8.4.9条。

4、冷凝水干管始端应设置扫除口。

5、部分合用前室为双疏散口，部分单疏散口；应采取措施防单疏散口的前室超压。

6、排烟防火阀不应设置在墙体内，如：无层走道排烟。

7、加压送风系统进风口与排烟系统出风口距离太近，如6层屋面。

8、应对地源热泵系统全年动态负荷的计算，保证释热与吸热的平衡。

	设  计  人
	韩道猛
	重大安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	0

	专业负责人
	唐家峙
	强制性标准
	2
	
	建 筑 防 火
	1

	审  核  人
	唐家峙
	  
	
	建 筑 设 备
	2

	注  册  师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人（签字）
	
	认定证书号
	
	日期
	2017-8-8


