江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：       装饰2017-132      
项目名称：丹阳市仿仙中心小学多功能厅装饰 
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年09月11日     
江苏省建设厅制

丹阳市仿仙中心小学：

    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           多功能厅装饰  项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年09月11日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	多功能厅装饰

	
	建设单位
	丹阳市仿仙中心小学
	项目地址
	访仙

	
	建筑面积
	
	建筑总高度
	

	
	建筑层数
	
	耐火等级
	

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	

	
	人防等级
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	钢结构
	建筑类别
	中 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	苏州苏大建筑规划设计有限责任公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（装饰）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市仿仙中心小学
	工程名称
	多功能厅装饰

	设计编号
	DY17-016
	设计人
	潘虎

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
1、本次设计审查仅限于室内装修设计，不涉及消防（应由专业的消防部门审查）、节能和结构等内容。

2、大于100人的多功能厅属于有声学要求的重要房间，应进行专项声学设计，满足相应功能要求，请自行核查一下所用材料是否满足声学要求（绿色建筑评价标准8.2.4条）。

3、屋面钢檩条下的吊挂件及做法，是否安全？请结构人员复核一下，并告知结果。


	设计人
	潘虎
	专业负责人
	张新方
	注册师
	张新方


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市仿仙中心小学
	工程名称
	多功能厅装饰

	设计编号
	DY17-016
	设计人
	束  斐

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
1、需考虑轻钢观众台自重对原结构的影响。

2、墙体是否为新增？需考虑墙体荷载对原结构的影响。

3、墙体顶部是否自由端？需验算墙体稳定。

4、卧梁底标高8.700？


	设计人
	束  斐
	专业负责人
	王洪标
	注册师
	王洪标


（电气）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市仿仙中心小学
	工程名称
	多功能厅装饰

	设计编号
	DY17-016
	设计人
	贾成云

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

1、AL3配电箱空调回路应设电能计量，详见GB50099-2011的10.3.2-2条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、总电箱AL3设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。（注明信号线的型号、规格和敷设方式）

2、1～2轴楼梯厅（间）缺“安全出口”、疏散指示标志，6～7轴楼梯间缺疏散指示标志。


	设计人
	贾成云
	专业负责人
	毛伟中
	注册师
	


（防雷装置设计）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市仿仙中心小学
	工程名称
	多功能厅装饰

	设计编号
	DY17-016
	设计人
	贾成云

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、屋面新增空调主机，应采取防直击雷措施。


	设计人
	贾成云
	专业负责人
	毛伟中
	注册师
	


