江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-288          
项目名称：江苏省丹阳少阳职业高级中学镇江未成年人
社会实践基地三期工程食堂
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年09月12日     
江苏省建设厅制

江苏省丹阳少阳职业高级中学：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           镇江未成年人社会实践基地三期工程食堂     项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年09月12日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	镇江未成年人社会实践基地三期工程食堂

	
	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	1890㎡
	建筑总高度
	10.250m

	
	建筑层数
	地上：2层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	二 级

	
	结构体系
	框 架
	基础形式
	桩 基

	
	规 模
	
	工程等级
	小 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	南京华业建筑设计院有限责任公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（节能）专项审查意见
	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	镇江未成年人社会实践基地三期工程食堂

	设计编号
	16-02
	绿建
	■一星 
□二星
	节能
	■甲类  65％    
□乙类  50％

	一、建筑专业

（一）、强制性条文

无

（二）、强制性标准

1、地面保温还是要按照江苏省公共建筑节能设计标准做的（2016年江苏省审查技术答复要求）。

（三）、其它 

1、底面接触空气的架空板好像没有？且B1级XPS等级也不够。

二、结构专业

（无）
三、给排水专业

（无）
四、电气专业

（无）



（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	镇江未成年人社会实践基地三期工程食堂

	设计编号
	16-02

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
1、热加工间的上层有餐厅或其他用房时，其外墙开口上方应设宽度不小于1m的防火挑檐（饮食建筑规范第3.3.11条）。
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、楼梯间通向外面的门应外开。

2、没有独立的设计编号？


	设计人
	刘海
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王嘉
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王嘉
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	王嘉
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	镇江未成年人社会实践基地三期工程食堂

	设计编号
	16-02

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 楼梯间和人流通道的填充墙，尚应采用钢丝网砂浆面层加强。GB50011-2010-13.3.4-5条规定。

四、设计深度

1. 桩身配筋长度建议按JGJ94-2008-4.1.1-2条要求配置，对摩擦桩侧负摩阻力应按5.4.3-1条计算。

2. 结施-04：CB2B平面长度标注与大样图不符。结施-05：电梯基坑板厚应加强。

3. 结施-13：楼梯段板纵筋应置于分布筋外部；TB3滑动支点下滑动面长度偏小不安全。

4. 补重点设防工程的抗震专项审查内容。

5. 本工程砼构件配筋请按计算成果进一步自校，并回复自校结果。



	设计人
	孙 桦
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	周少英
	强制性标准
	1
	
	结构设计 
	

	审核人
	周少英
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	周少英
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	镇江未成年人社会实践基地三期工程食堂

	设计编号
	16-02

	一、强制性条文

1，蹲便器、小便斗未选用具有存水弯构造的卫生器具，排出口管上未设存水弯，不符合《建水规》GB50015-2003(2009版）4.2.6条。

2，二层备餐消洗间排水横支管位于一层手磨盘豆腐坊上空；PL3、PL4二层排水横支管位于一层切配间上空，不符合《建水规》GB50015-2003(2009版）4.3.6条。

二、强制性标准

1，水泵出口压力70M,本工程消防入口压力不小于50M，消防栓口应有减压措施。《消水规》GB50974-2014  7.4.12.1条。

2，底层消防埋地环网上应设必要的阀门，否则埋地管检修时全部立管关闭。《消水规》GB50974-2014  8.1.6.1条。

3，单体建筑应区分功能用途做好给水计量，《建水规》GB50015-2003(2009版）4.4.16条。

4，供给二层的给水立管底部应设阀门。《建水规》GB50015-2003(2009版）3.4.5.4条。

5，P/d1、P/c4、P/1、P/2的底层排水管以及PL3、PL5的二层排水横管应做好水流转角措施并设必要的清扫口(埋地门弯无法清扫）。《建水规》GB50015-2003(2009版）4.5.12条。

6，底层公共卫生间洗脸盆应采用自闭或感应式水嘴。《节水标准》GB50555-2010 6.1.5条。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1，二层备餐消洗间PL5排水应接入隔油池。

2，说明中的灭火器配置与图中所示不一致，请明确。

3，绿建专篇中，雨水回用项应依照《省绿建专篇标准式样》填写参数，市政给水压力与说明中不一致，节水标准填写不对，六.2条中到底选择那一项。

4，说明中消防泵启动方式不明确，应符合《消水规》11.0.4条。


	设计人
	贾珍
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	

	专业负责人
	贾珍
	强制性标准
	6
	
	
	

	审核人
	    李量
	
	
	建筑设备
	2

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	镇江未成年人社会实践基地三期工程食堂

	设计编号
	16-02

	一、强制性条文

1、未说明消防配电线路敷设防火要求，不符合GB50016-2014的10.1.10条第1、2款规定。

2、消防配电干线与其它线路敷设在同一电缆井内，未采用矿物绝缘类不燃性电缆，不符合GB50016-2014的10.1.10条第3款规定。

二、强制性标准

1、按照GB50981-2014的相关规定，补充电气设备抗震措施设计说明。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、总电箱AL、APCF、APZS设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。（注明信号线的型号、规格和敷设方式）

2、APZS配电箱备用进线回路应设置电气火灾漏电流动作报警装置。

3、2AL配电箱应设置双电源切换装置，另一路为光伏发电并网电源。

4、电施-03太阳能光伏发电系统示意图应标出并网电压等级。



	设计人
	朱 钰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	杨 峥
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	2

	审核人
	芮 溪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	镇江未成年人社会实践基地三期工程食堂

	设计编号
	16-02

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
1、电梯机房、轿箱和井道的接地应符合GB5055-2011的3.3.7条规定。

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、国标图集99D501、03D501-3、02D501-2等均己废止。

2、电梯轿箱接地线BV-2.5mm2偏小，而且应采用多股软铜线。

3、补充屋面太阳能光伏发电装置防雷措施。


	设计人
	朱 钰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	杨 峥
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	

	审核人
	芮 溪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


少阳中学食堂、风雨操场2017（勘）33（ 勘察 ）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	食堂
	9.0
	2F
	框架
	柱下独基或桩基
	
	
	乙级
	III类

	风雨操场
	15.0
	1F
	钢结构
	柱下独基
	
	
	乙级
	III类

	一、违反强制性条文方面

1、场地内②层为饱和粉土，未进行液化判别，不符合GB50011-2010（2016年版）第4.3.2条。

2、 违反强制性标准方面

无

3、 其他

1、建筑场地环境类型为II类欠妥，应执行DGJ32/TJ208-2016省标。另外建议在4.气象要素描述中去掉建筑场地环境类型描述。

2、在拟建工程概况及基础方案选择中，桩基设计等级分别为乙级和丙级，请复核确认。

3、②层粉土应有一定数量的标准贯入试验，因为土工试验一般都在现场勘察施工结束后进行，故在勘察现场阶段不能确认粉土的粘粒含量一定大于10%。



	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


