江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2017-289          
项目名称：江苏省丹阳少阳职业高级中学镇江未成年人
社会实践基地三期工程风雨操场
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   
颁书日期：   2017年09月12日     
江苏省建设厅制

江苏省丹阳少阳职业高级中学：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的           镇江未成年人社会实践基地三期工程风雨操场    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年09月12日

                           （审查机构章）

	项目概况
	项目名称
	镇江未成年人社会实践基地三期工程风雨操场

	
	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	项目地址
	开发区

	
	建筑面积
	1512㎡
	建筑总高度
	10.880m

	
	建筑层数
	地上：1层  
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	门式轻钢
	基础形式
	独 基

	
	规 模
	单层，跨度36米
	工程等级
	大 型

	勘察单位
	
	资质等级
	

	设计单位
	南京华业建筑设计院有限责任公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	镇江未成年人社会实践基地三期工程风雨操场

	设计编号
	16-02

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、单层、跨度36米，确定三类（新标准：小型）不妥，应按照一类（新标准：大型）。

2、没有独立的设计编号？


	设计人
	刘海
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王嘉
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王嘉
	
	
	建筑设计
	

	注册师
	王嘉
	执业证章号
	
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	镇江未成年人社会实践基地三期工程风雨操场

	设计编号
	16-02

	一、强制性条文

（无）
二、安全隐患

（无）
三、强制性标准
1. 隅撑与檩条的连接不满足GB51022-2015-7.1.6条规定。

2. 抗风柱柱顶与屋面斜钢梁连接宜按GB51022-2015-7.2.1条规定设置。

3. 计算书：

      1）漏钢结构节点连接、牛腿、柱脚锚栓计算成果，补系杆计算书。

     2）钢架和檩条应按开敞式结构计算风吸力作用下的翼缘强度；采取何措施保证风吸力作用檩条下翼缘受压的稳定性。

四、设计深度

1. 基础形心应与钢柱中心一致。

2. 结施-06：Z型檩条安装节点大样图中檩条高度与下面檩条标注不符。

3. 结施-06：①节点大样图中连接板应伸至梁底。檩条搭接连接长度应按计算标出。

4. 补重点设防工程的抗震专项审查内容。

5. 结施-07：未见D-D大样图图，16-16大样图不知剖至何处。



	设计人
	孙 桦
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	周少英
	强制性标准
	3
	
	结构设计 
	

	审核人
	周少英
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	周少英
	执业证章号
	
	
	
	


（给排水）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	镇江未成年人社会实践基地三期工程风雨操场

	设计编号
	16-02

	一、强制性条文

1，灭火器数量不足，保护距离也超20米，不符合《灭火器规范》GB50140-2005  7.1.2条。

二、强制性标准

1，单体建筑应做好给水计量，《建水规》GB50015-2003(2009版）4.4.16条。

2，公共洗脸盆应采用自闭或感应式水嘴。《节水标准》GB50555-2010 6.1.5条。

3，本工程属消防法规定的人员密集场所，应设卷盘或轻便龙头，《建规》GB50016-2014 8.2.4条。

三、安全隐患

（无）

四、其他
1，绿建专篇中，雨水回用项应依照《省绿建专篇标准式样》填写参数，市政给水压力与说明中不一致，节水标准填写不对。六.2条中到底选择那一项。



	设计人
	 贾珍
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑防火
	1

	专业负责人
	贾珍
	强制性标准
	3
	
	
	

	审核人
	    李量
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	镇江未成年人社会实践基地三期工程风雨操场

	设计编号
	16-02

	一、强制性条文

1、未说明消防配电线路敷设防火要求，不符合GB50016-2014的10.1.10条相关规定。
二、强制性标准

1、按照GB50981-2014的相关规定，补充电气设备抗震措施设计说明。
三、安全隐患

（无）
四、其他

1、总电箱AL设有防电气火灾漏电流动作报警装置，报警声光信号除应在配电箱上设置外，还应将报警信号应送至并接入有人值守值班室的声光报警器。（注明信号线的型号、规格和敷设方式）

2、核实摄像机安装在室内还是室外。


	设计人
	朱 钰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	杨 峥
	强制性标准
	1
	
	建筑防火 
	1

	审核人
	芮 溪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（防雷装置设计）审查意见

	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	镇江未成年人社会实践基地三期工程风雨操场

	设计编号
	16-02

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）

三、安全隐患

（无）

四、其他

1、国标图集99D501、03D501-3、02D501-2等均己废止。


	设计人
	朱 钰
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	杨 峥
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	芮 溪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


