江苏省市政工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：    （室外排水）2017-012    
项目名称：江苏省丹阳少阳职业高级中学镇江市未成年人社会实践基地三期工程（食堂、风雨操场室外给水消防）
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心    

颁书日期：   2017年09月12日     
江苏省建设厅制

江苏省丹阳少阳职业高级中学：
    根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的             镇江市未成年人社会实践基地三期工程（食堂、风雨操场室外给水消防）   项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸）送我机构复审。
                           2017年09月12日

                           （审查机构章）

（室外排水）专业审查意见
	建设单位
	江苏省丹阳少阳职业高级中学
	工程名称
	镇江市未成年人社会实践基地三期工程（食堂、风雨操场室外给水消防）

	设计编号
	16-02
	设计人
	贾珍

	一、强制性条文
（无）
二、强制性标准

（无）
三、其他
1，说明中消防泵启动方式不明确，应符合《消水规》11.0.4条。



	设计人
	贾珍
	专业负责人
	贾珍
	注册师
	


