（电气）专业审第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市访仙卫生院
	工程名称
	消防水池

	设计编号
	2015-015

	1、 缺“防雷装置设计”审查意见回复。

2、 AP1、AP2漏电报警信号应远传到有人值守的值班室。

3、 10D303-3图集已废止。

4、 消防泵房应急照明时间应≥180min。


	设计人
	谭云芳
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	吴亦宪
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	吴亦宪
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


